| 09.12.2024 | п.г.т. Козулька | № 425 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

п.г.т. Козулька

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст.  16,19,22,42 Устава Козульского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения п.г.т. Козулька, Козульского района, на период с 2024 по 2034 год, согласно приложению.

- Постановление администрации Козульского района от 13.04.2023 № 110 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в п.г.т. Козулька признать утратившим силу.

3.    Постановление вступает в силу после его официального обнародования посредством официального опубликования и размещения на официальном сайте

Администрации Козульского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                        И.В. Кривенков

Шахрай Денис Евгеньевич

839154-4-15-19

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от 09.12.2024 № 425

Схема водоснабжения и водоотведения

п.г.т. Козулька Козульского района Красноярского края на период с 2024 года по 2034 год

Козулька-2024

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем                                                п. Новочернореченский	9

1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории на эксплуатационные зоны.	9

1.1.2. Описание территорий городского округа не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

1.1.4. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:	12

1.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	12

1.1.6.     Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды	12

1.1.7.    Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	12

1.1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	13

1.1.10. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	13

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	13

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.	14

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	14

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	14

1.3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	14

1.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	16

1.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	17

1.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	18

1.3.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	18

1.3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	18

1.3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение.	18

1.3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	18

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	19

1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)	19

1.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей.	20

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	20

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	20

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	20

1.4.3. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	20

1.4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	20

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	21

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	23

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объемов централизованных систем водоснабжения	23

1.7. Плановые значения целевых показателей систем водоснабжения	23

1.7.1. Показатели качества соответственно питьевой воды	23

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	24

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	25

1.7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	25

1.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения	25

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	26

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения	26

2.1.1. Существующее положение в сфере водоотведения	26

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	26

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	28

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	30

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	30

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	31

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	32

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	31

2.3. Прогноз объема сточных вод	33

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	33

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	33

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	32

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	34

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснования этих мероприятий.	35

2.5 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	36

2.5.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	36

2.5.2. Показатель очистки сточных вод	37

2.5.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	37

2.5.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	37

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения пгт. Козулька Козульского района Красноярского края с перспективой до 2033 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения проводится на основании Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (Далее - Постановление).

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются органами местного самоуправления. В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя полномочия по утверждению схем водоснабжения и водоотведения не отнесены к перечню вопросов местного значения).

Проект разработки схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность:

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (Официальное издание, М.: Минрегион России, 2016 г. утвержден 16.12.16 г, введен в действие 17.06.2017г);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

СанПиН 2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения» по общей жёсткости, содержанию железа и марганца.

- ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем пгт. Козулька

пгт. Козулька – районный центр в Козульском районе Красноярского края России. Входит в состав Козульского района. Козульский район расположен в 110 км к западу от г. Красноярска.  Район расположен в центральной части Красноярского края и граничит на севере с Бирилюсским районом, на востоке - с Емельяновским районом, на юго-востоке - с Балахтинским, на западе - с Большеулуйским, Ачинским и Назаровским районами. Общая протяженность границ Козульского района с запада на восток составляет 120 км, с севера на юг - 280 км.

Согласно письму от администрации Козульского района население пгт. Козулька - 6 556 чел. (Всероссийская перепись населения, 2020-2021).

- 1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности пгт. Козулька и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

На территории посёлка имеются водонапорные башни, а также более 70 водозаборных колонок.

На территории пгт. Козулька представлена централизованная система водоснабжения, включающая в себя хозяйственно-питьевой водопровод, ввод в эксплуатацию системы осуществлён за период с 1963 по 2022 год.

Жилой фонд посёлка состоит из жилых индивидуальных жилых домов, и многоэтажных домов, см. Рисунок №1:

Рисунок №1 – Карта градостроительного зонирования

- 1.1.2. Описание территорий городского округа не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечено 100 % населения пгт. Козулька и в зимний период отопительного сезона многоэтажные дома горячим водоснабжением.

Техническое обследование проводилось в 2022 году, протяженность центральных сетей и диаметры трубопроводов, материал труб и их износ на территории пгт. Козулька нанесены на актуализированную схему. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 81,7 км из них:

- центральных сетей 39,34 км.,

- внутриквартальных и  внутридворовых (питающих) 42,36 км;

Сети водоснабжения в поселке имеют тупиковую и кольцевую систему водоснабжения, южная сторона поселка выполнена по кольцевой схеме, северная часть закольцована за исключением потребителей от станции второго водоподъёма ул. Школьная 21.

На территории пгт. Козулька имеются промышленные предприятия подключенные к централизованной системе холодного водоснабжения.

- 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Эксплуатация сетей водоснабжения пгт. Козулька осуществляется ООО «Лотос» на основании постановления № 300 от 03.09.2024. В пределах территории посёлка находятся трубопроводы водоснабжения и резервуары чистой воды емкостью от 15 до 600 м3.  Нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям обеспечены высотой напорной башни либо консольными насосами установленными на станциях второго водоподьема ул. Восточная 1 А, Школьная 21.

- 1.1.4. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Современное состояние системы водоснабжения пгт. Козулька требует модернизацию системы водоснабжения основных трасс с увеличением диаметра и прокладки новых трасс, уменьшением числа водозаборов и установкой станций очистки и увеличения давления воды в системе.

- 1.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Ресурсоснабжающей организацией по водоснабжению в посёлке является ООО «Лотос» на праве аренды заключенной с МУП «Родник», водоотведением занимается ООО «Агидель» на праве аренды объектов водоотведения Козульского района.

- 1.1.6. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды

Данные лабораторных анализов представлены в приложении 1.

- 1.1.7. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Оценка энергоэффективности подачи воды не проводится.

- 1.1.8. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети в пгт. Козулька выполнены из полиэтиленовых труб в период 2010-2024 гг.:

- центральный водопровод из 50-110 мм проложенный на глубине от 2,5 метра до 3,5 метров

- разводящая сеть до жилых домов выполнена полиэтиленовой трубой 20-25 мм, металлические трубы в системе водопровода посёлка практически отсутсвуют .

Общий износ сетей ориентировочно составляет 23 %.

- 1.1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованным горячим водоснабжением в зимний период обеспечено 15 % населения поселка. Открытая система горячего водоснабжения.

- 1.1.10. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории посёлка вечномерзлые грунты не встречаются, промерзание составляло на открытых участках до 2,3 метра.

1.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

Использование эффективных технологий водоподготовки. Это позволит обеспечить безопасность и безвредность питьевой воды.

Реконструкция и модернизация водопроводной сети (увеличение диаметров) и насосных станций (установка фильтров, насосного оборудования и автоматики) Это поможет улучшить качество воды, повысить надёжность водоснабжения и снизить аварийность

Замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов. Это обеспечит исправное техническое состояние сети и бесперебойную подачу воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.

Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления водоснабжения поселка направлены на снижение затрат и качество поставляемой населению питьевой воды на соответствие СанПин. Задачи и плановые значения показателей развития централизованного водоснабжения направлены на увеличение диаметра труб с целью снижения затрат на транспортировку питьевой воды, подключение новых улиц в поселке, увеличение давления в системе с установкой дополнительного оборудования, ремонт и замена запорной арматуры в водораспределительных колодцах на сетях водоснабжения и на водонапорных сооружениях.

- 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития не предусматривается.

- 1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой.

- 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объемы водопотребления пгт. Козулька за последние 3 года приведены в таблице №1

Таблица №1

| Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено воды всего в пгт. Козулька: | м3/год | 362590 | 342140 | 359640 |
| Население | м3/год | 216446 | 208330 | 214980 |
| Прочие организации | м3/год | 123644 | 112290 | 121460 |
| Объем потерь | м3/год | 22500 | 21520 | 23200 |

Используемой на технические нужды воды в посёлке нет.

- 1.3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем в пгт. Козулька - это население.

Нормативы потребления услуги по холодному и горячему водоснабжению применяются согласно приказ № 14-37Н Министерства промышленности и ЖКХ Красноярского края от 04.12.2020:

- Холодное водоснабжение для благоустроенной застройки – 4,17м3/мес. на 1 человека = 0,139 м3/сут. на 1 человека

- Горячее водоснабжение – 3,19 м3/мес (будет считаться за 8 месяцев в зимний период) =0,106 м3/сут.  на 1 человека.

Таблица №2

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), м3/сут | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением | 0,139 | 3842 | м3 | 194923,87 | 16243,66 | 534,04 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (расчет за 8 месяцев во время отопительного сезона) | 0,106 | 3842 | м3 | 148646,98 | 12387,25 | 407,25 |
| 3 | Неучтенные расходы | % | 10 | м3 | 19492,39 | 1624,37 | 53,40 |
| ИТОГО |  |  |  | м3 | 363063,24 | 30255,28 | 994,69 |

Расчетный расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на отчетный 2020 г.

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и составляют 50 л/чел. сут.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №3:

Таблица №3

| № п/п | Наименование показателя | Норма, л/сутки на чел | Население, тыс.чел | Ед. изм. | Расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зелёных насаждений и дорог | 50 | 3,842 | м3 | 8 |

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2023 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблицу №4

Таблица №4

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс. чел. | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | общий л/сек | общий м3/сут |
| 1 | Жилая застройка. | 3,842 | 1 | 5,0 | 5 | 0,5 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 1 по 5 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарный объем водопотребления сведен в таблицу №5

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке | 994,69 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 8 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 0,5 |
| ВСЕГО |  | 1003,19 |

- 1.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления услуги по холодному и горячему водоснабжению применяются согласно постановлению №541-п Правительства Красноярского края от 09.10.2015г.п.п.1:

- Холодное водоснабжение для благоустроенной застройки – 4,17м3/мес. на 1 человека = 0,139 м3/сут. на 1 человека

- Горячее водоснабжение – 3,19 м3/мес. (будет считаться за 8 месяцев в зимний период) =0,106 м3/сут.  на 1 человека

Таблица №6

Фактическое водопотребление пгт. Козулька 2021-2023 гг.

| Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено воды всего в пгт. Козулька: | м3/год | 362590 | 342140 | 359640 |
| Население | м3/год | 216446 | 208330 | 214980 |
| Прочие организации | м3/год | 123644 | 112290 | 121460 |
| Объем потерь | м3/год | 22500 | 21520 | 23200 |

Используемой на технические нужды воды в пгт. Козулька нет.

Таблица №7 –Баланс водопотребления по категориям водопотребителей.

| Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | м3/год | до 400000 | до 400000 | до 400000 |
| Прочие организации | м3/год | До 200000 | до 200000 | до 200000 |
| Итого | м3/год | 50000 | 50000 | 50000 |

- 1.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Учет водоснабжения считается механическими счетчиками, которые установлены у потребителей, на разделах границ в жилых домах.

Сбор показаний происходит путем передачи данных в ресурсоснабжающие    организации, общей квартальной сверкой.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Сведения о приборах учета воды потребителями представлен в таблице №8.

Таблица №8

| № п/п | Потребители | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1100 |

- 1.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений отсутствует, не одно сооружение не имеет резервной скважины для аварийного ремонта оборудования или технического обслуживания.

- 1.3.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прирост населения посёлке в будущие года наблюдаться не будет, и согласно этому нет необходимости производить расчет прогнозных балансов горячей и питьевой воды.

- 1.3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Вследствие отсутствия потребности п.1.3.6 нет необходимости в сравнении объемов потребления воды 2023 года и перспективного времени.

Используемой на технические нужды воды в посёлке нет.

- 1.3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение.

Территориально структура водоснабжения пгт. Козулька представляет из себя два района территорий разделенная железной дороги практически на равные части с единой системой водоснабжения каждой (все сооружения подключены в центральную сеть, особенно в южной части поселка).

- 1.3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения нет необходимости представлять, так как не ожидается прироста населения.

- 1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Используемой на технические нужды воды в посёлке нет.

Потери воды при ее транспортировке рассчитать невозможно.

Расчет баланса потерь воды при её транспортировке составляет 6-7% от общего объема на расчетный 2024 г. и составляет 23,4 тыс.м.куб

- 1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Объемы водопотребления пгт. Козулька за последние 3 года представлен в таблице:

Таблица №9

| Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено воды всего в пгт. Козулька: | м3/год | 362590 | 342140 | 359640 |
| Население | м3/год | 216446 | 208330 | 214980 |
| Прочие организации | м3/год | 123644 | 112290 | 121460 |
| Объем потерь | м3/год | 22500 | 21520 | 23200 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) пгт. Козулька отчетный 2023 г. представлен в таблице №10.

Таблица №10

| № п/п | Наименование, вид источника водоснабжения | Водопотребление, тыс. м3/год | Водопотребление, тыс. м3/мес. | Max водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Козулька | 359,64 | 29,97 | 1248 |

- 1.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей.

Требуемую производительность системы водоснабжения на перспективное время посчитать невозможно.

- 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам отсутствует. Необходимо привлечение специализированной проектной организации.

- 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

Схема водоснабжения пгт. Козулька не изменится. Технического обоснования нет вследствие отсутствия мероприятий по реализации схем, в том числе геологических характеристик источников водоснабжения.

1.4.3. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Для уменьшения энергозатрат на транспортировку воды и планомерного распределения, а также возможность увеличивать в часы пик объем и давление, а в ночное время снижать показатели.

1.4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

Таблица №11

| № п/п | Потребители | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1100 |

- 1.4.5. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Ниже представлена схема существующего объекта пгт. Козулька, централизованного холодного водоснабжения и водоотведения:

Рисунок 2 – Схема водоснабжения и водоотведения пгт. Козулька

- 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, отсутствуют.

- 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объемов централизованных систем водоснабжения

Нет необходимости производить оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- 1.7. Плановые значения целевых показателей систем водоснабжения

- 1.7.1. Показатели качества соответственно питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды);

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды);

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро);

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сеть, после комплекса водопроводных очистных сооружений, не полностью очищают воду от примесей железа, марганца соответственно мутность и цветность.

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение №3 к СанПиН 2.1.4-1074-01.

- 1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д.

Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин., согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

- 1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Ввиду отсутствия сведений по объему потерь при транспортировке воды, считается невозможным оценить показатель эффективности использования ресурсов

- 1.7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Инвестиционные программы отсутствуют

- 1.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения по бесхозяйным объектам централизованной системы водоснабжения на территории посёлка отсутствуют.

- ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

- 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

- 2.1.1. Существующее положение в сфере водоотведения

Данные о существующем положении в сфере водоотведения отсутствуют

Ливневая канализация отсутствует.

- 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

- Таблица №12

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Всего в поселке находится 4 зоны технологического водоотведения имеющая следующие составляющие:

1. Хозяйственно-фекальная установка от ул. Фестивальная д.16 до Фестивальная д4, от ул Фестивальная 8 до Фестивальная 16, от ул. Школьная 6Акорп 3 до ул. Школьная 6Г от ул. Конечная д1Б до Конечная д.20, ул Фестивальная до ул. Конечная (24:21:0000000:572). Данная система водоотведения выполнена из асбестоцементных труб диаметрами от 100 мм до 150 мм с выпуском в первый отсек септика — отстойник, где происходит механическое отстаивание тяжёлых примесей. Далее поступают во вторую камеру септика, где проходят биологическую очистку анаэробными бактериями, благодаря которым сложномолекулярные органические соединения распадаются на более простые элементы для дальнейшего окисления. В септике обязательно предусмотрена вентиляция, так как процесс разложения сопровождается выделением тепла и газа. После прохождения первых двух циклов очистки, сточные воды поступают в искусственно созданный биологический пруд где происходит естественный процесс самоочищения и аэрации.

2. Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская 35 (24:21:0000000:1718) . Данная система выполнена из асбестоцементных труб диаметрами от 150 мм до 250 мм. с выпуском на рельеф местности в районе незаконченного строительства очистных сооружений в п. Лазурный.

3.  Красноярский край, Козульский район, п. Козулька (24:21:0000000:1720) . Данная система выполнена из асбестоцементных и металлических труб диаметром 100 мм и 150 мм , общей протяженностью 2249 м. Выпуск сточных вод произходит на рельеф местности.

4. Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Зеленая Роща (24:21:0000000:1717). Система выполнена из асбестоцементных труб диаметрами от 100 мм до 250 мм. общей протяженностью 1024 м. с выпуском в очистные сооружения находящиеся в п. Козулька, примерно в 300 м на Север от ул. Восточная, 3/1 выполненной из железобетонных изделий. Состояние объекта неудовлетворительное и требует проведение капитального ремонта.

Эксплуатация сетей водоотведения посёлка осуществляется ООО «Агидель» на основании Постановления № 588 от 29.12.2022.

Схема водоотведения пгт. Козулька на 01.11.2024 г.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует.

- 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения неизвестно, Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии и на данное время безаварийно эксплуатируются организацией. Износ объектов системы водоотведения указан в таблице №1.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения в пгт. Козулька - удовлетворительное

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду неизвестна, так как отсутствует производственная программа у ресурсоснабжающей организации и не ведется мониторинг очистки сточных вод.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованным водоотведением в посёлке Козулька обладает 16% жилого фонда.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования

Существует техническая проблема в сфере водоотведения пгт. Козулька - отсутствие сооружений ливневой канализации и необходимость проведения капитального ремонта очистных сооружений и строительства;

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные отсутствуют

- 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основными объектами водоотведения являются:

- население

- прочие организации

Приблизительные данные по поступлению сточных вод за 2023 г. представлены в таблице 12:

Таблице № 13

| № п/п | Показатели | Водоотведение (норм.), м3/сут.чел. | Кол. жителей | Ед. изм | Отчетный период 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Жилые дома с централизованным водоснабжением (полное благоустройство) | 0,245 | 1230 | м3 | 109992,75 | 9166,08 | 305,54 |

- 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Единой системы дождевой канализации в пгт. Козулька нет. Отсутствует сеть открытых водоотводных каналов. Очистные сооружения дождевой канализации в поселке отсутствуют, поверхностный сток сбрасывается на поверхность рельефа без очистки. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

Отвод поверхностных вод – одно из основных мероприятий инженерной подготовки и благоустройства поселковой территории. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места.

В условиях поверхностные воды могут привести к затоплению пониженных мест и подвальных помещений, улиц, и нарушению автомобильного и пешеходного движения, снижению несущей способности грунтов.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства территории.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги. Так же предусматривается строительство сетей и колодцев дождевой канализации.

- 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный период, в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается, исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исходя из норматива водоотведения. Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды и сточных вод» № 776 от 04.09.2013г.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

- 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов не производится в виду отсутствия прироста населения.

- 2.3. Прогноз объема сточных вод

- 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения не предоставляются в виду отсутствия прироста населения.

- 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологическая система водоотведения пгт. Козулька состоит из 20% централизованной зоны.

Эксплуатационная зона водоотведения - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Эксплуатационная зона ответственности водоотведения принадлежит организации ООО «Агидель» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории пгт. Козулька).

- 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности на перспективное время не производится, в связи отсутствием прироста населения.

2.3.4. Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Основными элементами централизованной системы водоотведения посёлка являются:

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть.

Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенных пунктов к очистным сооружениям пгт. Козулька. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при напорном режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования.

Все выше перечисленные режимы работы элементов централизованной системы водоотведения в поселке отсутствуют кроме приема сточных вод и транспортировки самотечном способе в зависимости от рельефа и имеют пять выпусков на рельеф.

- 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Возможности расширения зоны действия очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия отсутствуют, так как очистные сооружения на определенных зонах отсутствуют или находятся в неудовлетворительном состоянии .

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства направлены планы по капитальному ремонту очистных сооружений по адресу: п. Козулька, примерно в 300 м на Север от ул. Восточная, 3/1 на сумму 20 млн. рублей.

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений. Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве. В данное время необходимо строительство очистных сооружений в поселке.

- 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснования этих мероприятий.

- Таблица № 14

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения  на 2025-2029 гг.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Планируемый год выполнения / стоимость работ млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений пгт. Козулька ул. Восточная. | 5,0 Федеральный бюджет | 10,0 Федеральный бюджет | 5,0 Федеральный бюджет |
| 2. | Реконструкция сетей канализации п. Козулька (24:21:0000000:1720) | 3,0 | 2,5 | 2,5 |

2.4.3. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоотведения требует разработке проекта и мероприятий на реализацию схем водоотведения.

2.5 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

2.5.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

- 2.5.2. Показатель очистки сточных вод

Показатель качества очистки сточных вод неизвестен в связи с отсутствием данных о справке лабораторных анализах от ресурсоснабжающей организации ООО «Агидель».

- 2.5.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

Так как система водоотведения в поселке выполнена самотечной за счёт разницы высотных отметок проложенных под землей  трубопроводов, которые обеспечивают сбор и отвод сточных вод в окружающую среду без использования насосов. Затраты на электроэнергию и холодное водоснабжение отсутствуют полностью.

- 2.5.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.5.5. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае выявления их выявления) и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию).

Данные по бесхозяйным объектам централизованной системы водоотведения отсутствуют.