27.06.2025                                     г.п. Козулька                                             № 2239

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения г.п. Козулька

с 2025 до 2038 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  соглашением о передаче части полномочий органов  местного  самоуправления поселения органам самоуправления  муниципального района между администрацией  п.г.т. Козулька и администрацией Козульского района  от 22.11.2019, статьями 16,19,22,42 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения г.п. Козулька на период с 2023 до 2038 года согласно приложению.

- Постановление администрации района от 12.12.2023 № 434 «Об утверждении схемы теплоснабжения п.г.т. Козулька» признать утратившим силу.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию посредством официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации Козульского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Глава района                                                                                      И.В.Кривенков

Щахрай Денис Евгеньевич

8(39154) 41519

|  | УТВЕРЖДАЮ: ________________________________ ________________________________ _________________________________ _________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

г.п. КОЗУЛЬКА НА ПЕРИОД

С 2025 ДО 2038 ГОДА

Утверждаемая часть

2025 г.

Оглавление

Введение	8

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	11

Сокращения	14

Характеристика муниципального образования г.п. Козулька	15

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА	16

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	16

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	16

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	19

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	19

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	19

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	21

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	21

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	21

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	22

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	23

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	24

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	28

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	28

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	30

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;	30

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения	33

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	34

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	34

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	34

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	34

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	35

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	35

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	35

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	35

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	35

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	36

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	36

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	37

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	37

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	37

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	37

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	37

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	38

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	43

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	43

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	44

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	44

8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;	44

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса.	44

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.	45

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.	45

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	45

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	46

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	46

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	46

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	46

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	47

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	47

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	47

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	47

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	48

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.	48

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	48

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	49

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	50

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	50

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	50

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	50

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	50

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	50

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	51

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	51

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	52

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	55

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	57

- Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

− Генеральный план муниципального образования;

− Материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

- Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

- Характеристика муниципального образования П. КОЗУЛЬКА

Поселок Козулька, основанный в 1892 году в связи со строительством железной дороги, является административным центром Козульского района. Козульский район расположен в западной части Красноярского края, в подтаежной зоне, в 110 км к западу от Красноярска. Расположен поселок на реках Кемчуг и Чулым (притоки Оби), через его территорию проходят Московский тракт и железнодорожная магистраль.

В состав городского поселения входят 2 населённых пункта:

1. п. Кедровый посёлок

2. п. Козулька - административный центр муниципального образования.

Специализация  экономики поселения:  индустриально-лесозаготовительная.  Козульский  райцентр  развивается  и базируется  на  лесоперерабатывающих,  строительных,  транспортных,  коммунально-складских,  топливно-энергетических,  административно-хозяйственных  предприятиях,  наиболее  крупными,  из  которых,  являются: Ново-Козульский ЛПХ, Козульский ЛПХ, дистанция пути, ПМС-182, ДПМК, производственная база ГО и ЧС, керамзитовый завод, Козульская нефтебаза, комбинат «Чулым», Козульское МУП ЖКХ, склады медпрепоратов, склад «АГРОСНАБ». Продукция выпускаемая предприятиями п. Козулька реализуется  как в самом районном центре, так и за пределами.

Климатическая характеристика

Климатическая  характеристика  основана  на  данных  метеостанции  г.  Ачинска  и  агроклиматического  справочника  по  Красноярскому  краю.  Поселок  Козулька  относится  к  I  климатическому  району  с подрайоном  IВ  и  характеризуется  резкоконтинентальным  климатом  со  среднемесячной  температурой января  минус 16,0˚С,  в  июле  18,7˚С.  Средняя  температура  воздуха  по  году 1,2˚С.  Абсолютная  минимальная температура  воздуха  минус 60˚С,  максимальная  37˚С.  Продолжительность  периода  со  средними  суточными температурами ≤ 0˚С составляет 173 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 36˚С.

Продолжительность отопительного периода 233 суток при средней температуре периода –минус 6,9˚С.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

- РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В настоящее время на территории поселка Козулька, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется 3 котельные общей производительностью по подключенной нагрузке 10,29 Гкал/ч.

Теплоснабжение значительной части потребителей поселка, имеющих централизованное теплоснабжение, осуществляется от централизованного источника теплоснабжения – котельной «МКУ», расположенной по ул. Восточная, 21 «б».  Котельная «Школа №2» является источником теплоснабжения объектов: ЦРБ, части жилых и общественных зданий. Котельная «Лесхоз» является источником теплоснабжения нескольких жилых домов.

В сфере теплоснабжения этих котельных осуществляет деятельность одна обслуживающая организация -  Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»). Она осуществляет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по приборам учета. С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Незначительная часть жилого фонда поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

- 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Жилая застройка п. Козулька представлена секционными двух - пятиэтажными жилыми домами в кирпичном и панельном исполнении и усадебными одно - двухэтажными, одно -двухквартирными домами, преимущественно в деревянном исполнении.

Секционные жилые дома расположены, большей частью, на двух площадках, по ул. Советская, рядом с общественным центром и на территории «Зеленой Рощи». Всего на территории «Зеленой Рощи» построено два пятиэтажных, четыре четырехэтажных и одиннадцать двухэтажных секционных жилых домов.

В центре поселка, по ул. Советская, построено два пятиэтажных секционных жилых дома. Двухэтажные секционные отдельно-стоящие жилые дома, имеются по ул. Вокзальная, ул. Комарова, ул. Юности. По ул. Фестивальной и ул. Школьной находятся три двухэтажных жилых здания, используемых под общежития. Здесь же, по ул. Школьной, имеются двухэтажные усадебные дома в деревянном исполнении. Остальная жилая застройка поселка представлена одноэтажными одно - двухквартирными усадебными жилыми домами, с площадью усадеб от 4,5 до 30 соток.

Жилая застройка воинской части представлена одним пятиэтажным секционным жилым домом и небольшой группой усадебных домов.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Генеральный план развития поселения предусматривает секционную застройку 12-ти квартирными жилыми домами в кадастровом квартале 24:21:0105001, и усадебную застройку одноквартирными одно – двухэтажными жилыми домами в кирпичном и деревянном исполнении, в следующих кадастровых кварталах: 24:21:0105001; 24:21:0102001; 24:21:1101026; 24:21:1101006.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов усадебного типа в кадастровом квартале предусмотрено от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Теплоснабжение и ГВС проектируемых жилых домов в кадастровых кварталах 24:21:0105001 и 24:21:0102001 -  централизованное.

В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 1 – Сведения о строительстве жилья на территории п. Козулька (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади | 3296 | 700 | 2551 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 3296 | 700 | 2551 |

На территории поселения реализуется  программа сноса ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы предусматривается расселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными. В перечень аварийного жилья входят многоквартирные дома по адресу: ул. Солнечная д. 6,7,8,9,10,12, общей площадью 3721,6 кв. м.

На территории п. Козулька действуют также следующие социально-значимые объекты и объекты культурно-бытового назначения:

1.	Учреждения образования (Детский сад «Ласточка», Детский сад «Солнышко», Детский сад «Светлячок», Детский сад «Ладушка», Средняя образовательная школа №1», Средняя образовательная школа №2», Начальная школа, Детский дом-интернат, Детский дом народного творчества, Детская школа искусств, Козульская ПУ-64)

2.	Учреждения здравоохранения (Козульский психоневрологический интернат, Козульская ЦРБ, Аптека

3.	Учреждения культуры и искусств (Дом культуры, Библиотека);

4.	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

5.	Административные учреждения, предприятия связи, ЖКХ

Строительство новых социально-значимых объектов на территории поселения не планируется. Сведения о приросте строительных фондов с учетом строительства на вновь осваиваемых территориях и территориях существующей застройки приведено в таблице ниже.

Таблица 2 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий и общественных зданий на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод многоквартирного жилого фонда (МКД ЖФ), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ввод общественно-делового фонда (ОДЗ), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилого фонда, м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  | 3721,6 |  |  |  |  |
| Всего прирост ЖФ, ОДЗ и ПФ, м2 | 1500 | 1500 | -2221,6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

На перспективу изменение зон существующих теплоисточников не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 3 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность

| № п/п | Котельная | Кадастровые кварталы | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2022) | Подключенная нагрузка, Гкал/час Расчетный срок (2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 24:21:1101024 24:21:1101025 24:21:1101026 24:21:1101027 24:21:1101030 | 15,5 | 7,04 | 7,04 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 24:21:1101003 24:21:1101005 24:21:1101009 24:21:1101008 24:21:1101010 24:21:1101012 24:21:1101014 24:21:1101016 24:21:1101017 24:21:1101018 24:21:1101019 24:21:1101020 24:21:1101024 | 6 | 3,08 | 3,08 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 24:21:1101026 | 0,64 | 0,17 | - |

- 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2022 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии по поселению с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| Параметры | Модульная котельная «МКУ» | Котельная «Школа №2» | Котельная «Лесхоз» |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 7,04 | 3,08 | 0,17 |
| Полезный отпуск, Гкал | 16783,58 | 6215,79 | 133,61 |

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Наименование источника | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модульная котельная «МКУ» | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
|  | Котельная «Школа №2» | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
|  | Котельная «Лесхоз» | 0,17 | - | - | - | - | - | - |

- 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

- 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 20247г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 740854 | 740854 | 740854 | 740854 | 740854 | 740854 | 740854 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 217756 | 217756 | 217756 | 217756 | 217756 | 217756 | 217756 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 27617 | 27617 | 27617 | 27617 | 27617 | 27617 | 27617 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |

- РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

- 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

На территории городского поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Новое строительство на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

- 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

- 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 11.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 11 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,34 | - | - | - | - | - | - |

- 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

- 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведенной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 4), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 18,32 | 23,25 | 28,90 | 36,26 | 43,67 | 45,87 | 52,62 | 59,41 | 66,24 | 95,74 | 121,36 | 169,86 | 234,18 | 302,39 | 308,72 | 371,41 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 16,93 | 21,70 | 27,25 | 34,51 | 41,95 | 44,48 | 51,47 | 58,63 | 65,95 | 100,16 | 130,90 | 196,33 | 287,45 | 391,43 | 419,07 | 525,97 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

- РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 8.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по данным сведений о балансах тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения. Далее определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

- 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| №пп | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,84 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,057 | - | - | - | - | - | - |

- РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

При развитии системы теплоснабжения поселения необходимо придерживаться следующих принципов:

1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7. использование наилучших доступных технологий;

8. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно плану развития образования, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электроотопление), поэтому прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории посления не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения, а также для теплоснабжения существующих и перспективных объектов рассмотрим два сценарий развития схемы теплоснабжения

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения – Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, с проведением работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

В качестве индивидуальных источников тепла рекомендуется использовать отопительные твердотопливные котлы, работающие на угле и дровах. Данные котлы отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации. Ориентировочная стоимость установки котла для отопления одной квартиры составит 70 тыс. руб., в том числе составление проектно-сметной документации – 5 тыс. руб., стоимость оборудования (котел, расходные материалы), монтажные работы – 65 тыс. руб. Стоимость перевода всех потребителей котельной на индивидуальное отопление составит ориентировочно 1120,0 тыс. руб.

Основным преимуществом индивидуального теплоснабжения потребителей является:

- Потребитель самостоятельно регулирует температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам принимает решение о начале отопительного сезона

- В условиях низкой плотности тепловых нагрузок стоимость индивидуального отопления снижается за счет исключения необходимости транспортировки тепла по тепловым сетям

- Меньшие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла, по сравнению с удельными расходами котельных.

- возможность установки двухконтруных котлов для отопления и нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.

Недостатки индивидуального теплоснабжения

- Необходимость самостоятельного обслуживания котельного оборудования либо привлечения сторонней организации.

- Необходимость оборудования помещений для установки котельного оборудования и хранения топлива.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения – Сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным преимуществом централизованного теплоснабжения является бόльшая надежность системы теплоснабжения (на источниках теплоты предусмотрены резервные источники электропитания и запасы резервного топлива).

Недостатками централизованного теплоснабжения являются:

- Наличие тепловых сетей (дополнительные тепловые потери при передаче). При подземной прокладке, требуют периодических ремонтов/разрытий, что осложняет дорожную обстановку. При надземной прокладке, нарушают благоустройство поселение.

- Строго регламентированное сроки начала и конца отопительного сезона;

- Переходные периоды функционирования систем теплоснабжения (начало и конец отопительного периода), в течение которых могут возникать «перетопы» потребителей.

Технико-экономическое сравнение предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения» приведено в таблице ниже.

Таблица 9 – Сравнение вариантов развития

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Вариант 1. – Перевод потребителей котельной «Лесхоз» на индивидуальное теплоснабжение |  |
| Капитальные затраты на установку индивидуальных отопительных котлов, тыс. руб. | 1120 |
| Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал | 133,6 |
| КПД котлов, % | 80 |
| Удельный расход топлива индивидуальными котлами, тут/Гкал | 0,1907 |
| Расход условного топлива, тут | 25,982 |
| Расход натурального топлива (угля), тн | 55,636 |
| Стоимость угля, руб./тн | 3 000,0 |
| Затраты на отопление (уголь), тыс. руб. | 166,907 |
| Расход натурального топлива (дров), куб. м | 112,703 |
| Стоимость дров, руб./куб. м | 2000 |
| Затраты на отопление (дрова), тыс. руб. | 225,407 |
| Вариант 2 – Сохранение существующей системы теплоснабжения |  |
| Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал | 133,6 |
| Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал | 6722,81 |
| Затраты на отопление по Варианту 2, тыс. руб. в год | 898,167 |

Примечания:

1. Средний объем тепловой энергии, необходимый для отопления потребителей, указан в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией.

2. Тариф на тепловую энергию прият равным установленному на 2023 год тарифу.

3. Стоимость твердого топлива (угля и дров) принята по данным о средней стоимости топлива на территории Козульского района.

Таким образом, «стоимость» индивидуального отопления составляет не более 225,407 тыс. руб. в год, в то время как «стоимость» централизованного теплоснабжения составляет 898,167 тыс. руб. в год. Экономическая эффективность индивидуального отопления по сравнению с централизованным теплоснабжением составляет 672,76 тыс. руб. в год. Срок окупаемости капитальных затрат на установку индивидуальных источников тепла составит 1,7 года.

- 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

На основании вышесказанного наиболее приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принято:

- - Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, проведение работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

- РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

- 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе или природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

- 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2038 г. не планируется.

- 5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Описание мероприятий по техническому перевооружению и) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 10 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | Повышение надежности и качества системы теплоснабжения | 2024 | 4 680 |
| Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | Снижение производственных расходов | 2024-2025 | 1 620 |
| Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | Снижение производственных расходов | 2024 | 1 120 |

- 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

- 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения является закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, проведение работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

- 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

- 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

- 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 85/60 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 90/65 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 70/45 |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

- 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

- 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

- РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

- 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных. Перераспределение тепловой нагрузки котельной планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

- 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Новое строительство на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части города, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

- 6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

- 6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2023-2038 г. |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

- РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения организованно по открытой схеме. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготовительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закрытую схему ГВС.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.

7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 3 - 5.

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 3 ÷ Рисунок 4).

Рисунок 2 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 3 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Потребители, не имеющие тепловой нагрузки СО и подключенные напрямую к тепловым сетям, предлагается подключить через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.

Потребители многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.

Рисунок 4 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения

| Ориентировочная тепловая нагрузка, Гкал/час | Ориентировочная стоимость оборудования, тыс. руб | Ориентировочная стоимость монтажных работ, тыс. руб | Ориентировочная стоимость проектных работ, тыс. руб | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,182 | 800 | 600 | 100 | 1500 |

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

- РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

- 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд. На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.  Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Существующий и перспективный топливные балансы.

| №пп | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 8086,7 | 8609,8 | 8577,8 | 8545,9 | 8514,0 | 8482,1 | 8450,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 5429,6 | 5780,8 | 5759,4 | 5738,0 | 5716,5 | 5695,1 | 5673,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 24691,4 | 26288,5 | 26191,0 | 26093,6 | 25996,1 | 25898,6 | 25801,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 740,7 | 788,7 | 785,7 | 782,8 | 779,9 | 777,0 | 774,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 23950,7 | 25499,9 | 25405,3 | 25310,8 | 25216,2 | 25121,6 | 25027,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 6254,6 | 6589,3 | 6494,7 | 6400,2 | 6305,6 | 6211,0 | 6116,5 |
|  |  | % | 26,1 | 25,8 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,7 | 24,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 17696,1 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 4513,5 | 4328,5 | 4309,8 | 4118,2 | 4100,2 | 4082,2 | 4064,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 3030,5 | 2906,3 | 2893,7 | 2765,1 | 2753,0 | 2740,9 | 2728,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10255,4 | 9835,2 | 9792,6 | 9749,9 | 9707,3 | 9664,6 | 9622,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 307,7 | 295,1 | 293,8 | 292,5 | 291,2 | 289,9 | 288,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 9947,7 | 9540,2 | 9498,8 | 9457,4 | 9416,1 | 9374,7 | 9333,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1358,1 | 1266,8 | 1225,4 | 1184,0 | 1142,7 | 1101,3 | 1059,9 |
|  |  | % | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 8589,6 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 295,5 | 295,5 | 295,5 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 209,0 | 209,0 | - | - | - | - | - |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 140,3 | 140,3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 597,5 | 597,5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 511,5 | 511,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 377,9 | 377,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 73,9 | 73,9 | - | - | - | - | - |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 133,6 | 133,6 | - | - | - | - | - |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 234,9 | 234,9 | - | - | - | - | - |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,9 | 60,9 | - | - | - | - | - |

- 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Котельные Козульского района использую топливо Большесырского у.р. марки 3БР. Таким образом, для территории Козульского района к местным видам топлива можно отнести уголь, отходы лесопиления и пеллеты.

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд. На всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.  По состоянию на 2023 года на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

- 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.

- 8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.

- 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса.

На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

- РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.

- 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 1. | Реконструкция источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | 4 680 |  | 4 680 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | 1 620 |  | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | 1120 |  | 1120 |  |  |  |  |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

- 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 2. | Реконструкция (ремонт) тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 15300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

- 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

- 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблицах 17.

Таблица 17 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 3. | Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |

- 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

- 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

- РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

- 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

На территории поселения действуют одна теплоснабжающая организация - АО «КрасЭко»;

Теплоснабжение значительной части потребителей поселка, имеющих централизованное теплоснабжение, осуществляется от централизованного источника теплоснабжения – котельной «МКУ», расположенной по ул. Восточная, 21 «б».  Котельная «Школа №2» является источником теплоснабжения объектов: ЦРБ, части жилых и общественных зданий. Котельная «Лесхоз» является источником теплоснабжения нескольких жилых домов.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 18.

Таблица 18 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации и реквизиты документа о присвоении статуса ЕТО | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» | Модульная котельная «МКУ» | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная «Школа №2» | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная «Лесхоз» | Котельная, тепловые сети |

- 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

В соответствии с ранее утвержденной схемой теплоснабжения едиными теплоснабжающими организациями на территории поселения является

- АО «КрасЭко».

- 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

- 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 19.

- РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

- РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей муниципального образования закреплена эксплуатирующая организация. Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

- РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

- 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Газоснабжение на территории поселения осуществляется сжиженным газом.

- 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

- 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

- 13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

- 13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

- 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

- РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | кг у.т./Гкал | 196 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 |
| Котельная «Школа №2» | кг у.т./Гкал | 253 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 |
| Котельная «Лесхоз» | кг у.т./Гкал | 229,63 | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | Гкал/м.кв | 1,986 | 1,976 | 1,966 | 1,956 | 1,947 | 1,937 | 1,927 |
| Котельная «Школа №2» | Гкал/м.кв | 0,284 | 0,282 | 0,281 | 0,280 | 0,278 | 0,277 | 0,275 |
| Котельная «Лесхоз» | Гкал/м.кв | 6,033 | 6,003 | 5,973 | 5,943 | - | - | - |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | куб.м/м.кв | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 |
| Котельная «Школа №2» | куб.м/м.кв | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 |
| Котельная «Лесхоз» | куб.м/м.кв | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | % | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 |
| Котельная «Школа №2» | % | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 |
| Котельная «Лесхоз» | % | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | Гкал/час.м.кв | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 |
| Котельная «Школа №2» | Гкал/час.м.кв | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 |
| Котельная «Лесхоз» | Гкал/час.м.кв | 0,000607 | 0,000607 | 0,000607 | 0,000607 | - | - | - |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 24,5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 20 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,041 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,039 | 1,040 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,041 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,040 | 1,040 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,050 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 21.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 35544,30 | 35718,68 | 35697,97 | 35677,37 | 35656,85 | 35636,46 | 35616,15 |
| Собственные нужды | Гкал | 3372,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 9039,00 | 4142,50 | 4121,70 | 4101,10 | 4080,60 | 4060,20 | 4039,90 |
| Полезный отпуск | Гкал | 23133,00 | 28009,8 | 28009,89 | 28009,88 | 28009,86 | 28009,85 | 28009,83 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 108125,76 | 111680,56 | 114563,54 | 119495,59 | 122593,32 | 125631,80 | 134248,45 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 17011,48 | 17249,64 | 17430,22 | 18214,58 | 18943,16 | 19663,00 | 21948,47 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6916,17 | 7192,81 | 7331,56 | 7624,82 | 7815,44 | 8003,01 | 8272,42 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2215,95 | 2304,58 | 2349,04 | 2443,00 | 2523,62 | 2601,85 | 2826,58 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 44978,78 | 46598,01 | 48415,33 | 50497,19 | 51658,63 | 52795,12 | 56026,60 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 15216,14 | 15763,92 | 16052,54 | 16742,80 | 17127,88 | 17504,70 | 18576,12 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 6654,14 | 6893,69 | 7019,91 | 7321,77 | 7490,17 | 7654,95 | 8123,49 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 1442,82 | 1494,76 | 1522,13 | 1587,58 | 1624,10 | 1659,83 | 1761,42 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 13690,29 | 14183,14 | 14442,82 | 15063,86 | 15410,33 | 15749,35 | 16713,34 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 5406,29 | 5584,03 | 5728,18 | 5974,78 | 6129,67 | 6281,59 | 6712,42 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 113532,04 | 117264,59 | 120291,72 | 125470,37 | 128722,98 | 131913,39 | 140960,87 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 6722,81 | 6923,36 | 6973,46 | 7121,23 | 7281,15 | 7413,12 | 9095,59 |
| Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | Руб./Гкал | 6722,81 | 6923,36 | 7075,67 | 7217,19 | 7361,53 | 7508,76 | 9153,14 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Увеличение оценочной стоимости производства тепла к 2038 г. составляет 26,1%..

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

2. 	Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении ме-тодических указаний по разработке схем теплоснабжения".

3. 	Федеральный закон РФ № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении».

4. 	Федеральный закон РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. 	Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теп-лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

6. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-мещениях».

7. 	СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

9. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

10.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

11.	СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

12.	МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в си-стемах коммунального теплоснабжения».

13.	Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

14.	СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

15.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

16.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

17.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

18.	Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. Статья: «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое».

20.	Письмо Минэкономразвития РФ № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

21.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-12-2017 «Наружные тепло-вые сети».

22.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и соору-жения городской инфраструктуры».

23.	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

24.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, ис-пользуемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

25.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

26.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организа-ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

27.	Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке опре-деления нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теп-лоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключе-нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственно-го регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

28.	Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения до-стижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-ре теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340».

29.	Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск: Наука, 2000.

30.	А.А.Ионин. «Надежность систем тепловых сетей».

31.	Проект приказа Министерства регионального развития «Об утверждении Методиче-ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

32.	Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теп-лоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз»; Москва, 2013.

33.	«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. №ВК477).

34.	Хрилев Л.С., Смирнов И.А. Оптимизация систем теплофикации и централизованного теплоснабжения. - Энергия, Москва, 1978г.

35.	Сеннова Е.В., Сидлер В.Г. Математическое моделирование и оптимизация разви-вающихся теплоснабжающих систем. - Из-во Наука, 1987г.

36.	Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

37.	Постановление Правительства РФ от 25 января 2011г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

38.	Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

39.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

40.	Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

|  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

П. КОЗУЛЬКА НА ПЕРИОД

С 2023 ДО 2038 ГОДА

Том 2 Обосновывающие материалы

РАЗРАБОТАНО:

Индивидуальный предприниматель

Жеребцова Марина Алексеевна

_______________________________

2023 г.

Оглавление

Введение	65

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	68

Сокращения	71

Характеристика муниципального образования П. КОЗУЛЬКА	72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	73

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	73

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	73

Часть 2. Источники тепловой энергии.	75

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	85

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	107

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	109

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	115

Часть 7. Балансы теплоносителя.	117

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	121

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	122

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	131

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	135

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	140

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	143

2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	148

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	149

3.1	Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	153

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	154

4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	155

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения	157

5.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	161

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	162

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	164

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.	165

7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	172

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	173

8.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	176

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА закрытые системы горячего водоснабжения	177

9.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	182

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	184

10.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023188

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	189

11.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	192

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	193

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	195

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	196

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	198

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	199

14.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	201

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	203

15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	207

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	209

16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023	210

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	212

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	213

Обосновывающие материалы	213

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	213

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	213

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	213

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения	214

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	214

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии	214

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	214

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	215

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	215

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	215

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	215

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	215

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	216

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	216

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	216

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

− Генеральный план муниципального образования;

− Материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

# Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика муниципального образования П. КОЗУЛЬКА

Поселок Козулька, основанный в 1892 году в связи со строительством железной дороги, является административным центром Козульского района. Козульский район расположен в западной части Красноярского края, в подтаежной зоне, в 110 км к западу от Красноярска. Расположен поселок на реках Кемчуг и Чулым (притоки Оби), через его территорию проходят Московский тракт и железнодорожная магистраль.

В состав городского поселения входят 2 населённых пункта:

1. п. Кедровый посёлок

2. п. Козулька - административный центр муниципального образования.

Специализация  экономики поселения:  индустриально-лесозаготовительная.  Козульский  райцентр  развивается  и базируется  на  лесоперерабатывающих,  строительных,  транспортных,  коммунально-складских,  топливно-энергетических,  административно-хозяйственных  предприятиях,  наиболее  крупными,  из  которых,  являются: Ново-Козульский ЛПХ, Козульский ЛПХ, дистанция пути, ПМС-182, ДПМК, производственная база ГО и ЧС, керамзитовый завод, Козульская нефтебаза, комбинат «Чулым», Козульское МУП ЖКХ, склады медпрепоратов, склад «АГРОСНАБ». Продукция выпускаемая предприятиями п. Козулька реализуется  как в самом районном центре, так и за пределами.

Климатическая характеристика

Климатическая  характеристика  основана  на  данных  метеостанции  г.  Ачинска  и  агроклиматического  справочника  по  Красноярскому  краю.  Поселок  Козулька  относится  к  I  климатическому  району  с подрайоном  IВ  и  характеризуется  резкоконтинентальным  климатом  со  среднемесячной  температурой января  минус 16,0˚С,  в  июле  18,7˚С.  Средняя  температура  воздуха  по  году 1,2˚С.  Абсолютная  минимальная температура  воздуха  минус 60˚С,  максимальная  37˚С.  Продолжительность  периода  со  средними  суточными температурами ≤ 0˚С составляет 173 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 36˚С.

Продолжительность отопительного периода 233 суток при средней температуре периода –минус 6,9˚С.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

а) зоны действия производственных котельных;

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселка Козулька, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется 3 котельные общей производительностью по подключенной нагрузке 10,29 Гкал/ч.

Теплоснабжение значительной части потребителей поселка, имеющих централизованное теплоснабжение, осуществляется от централизованного источника теплоснабжения – котельной «МКУ», расположенной по ул. Восточная, 21 «б».  Котельная «Школа №2» является источником теплоснабжения объектов: ЦРБ, части жилых и общественных зданий. Котельная «Лесхоз» является источником теплоснабжения нескольких жилых домов.

В сфере теплоснабжения этих котельных осуществляет деятельность одна обслуживающая организация -  Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»). Она осуществляет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по приборам учета. С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Незначительная часть жилого фонда поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от источников централизованного теплоснабжения, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Незначительная часть жилого фонда поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО поселок Козулька на период до 2038 года значительных изменений в функциональной структуре теплоснабжения не произошло.

## Часть 2. Источники тепловой энергии.

На территории муниципального образования действует 3 источника централизованного теплоснабжения.

Оборудование котельных можно условно разделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию котельных относятся котлы, насосы различного назначения, теплообменники (если есть). Структура основного оборудования тепловых источников в соответствии с эксплуатационной принадлежностью описана ниже.

Модульная котельная «МКУ» находится по адресу: ул. Восточная, 21 «б».

Здание одноэтажное с проветриваемым подпольем, прямоугольное в плане, каркасное, элементы каркаса-стальные:

–    Стены наружные - сэндвич панели "Термоленд", толщиной 100мм.

–    Перегородки - сэндвич панели "Термоленд", толщиной 50мм.

–    Кровля -  сэндвич панели "Термоленд", толщиной 100мм по металлическим прогонам;

–    Окна в алюминиевых переплетах;

–    Двери  -  наружные-стальные  утепленные,  внутренние  -  ПВХ  на  металлическом каркасе.

Установленная (паспортная) мощность – 17,5 МВт (15,5 Гкал/ч), подключенная нагрузка составляет 7,04  Гкал/час. Котельная работает по двухконтурной (независимой) схеме, с разделением на котловой и сетевой контуры. Температурный график работы котельной –  85/60°С.

Котельная представляет собой технологический комплекс, состоящий из транспортабельных  блоков  максимальной  заводской  готовности,  крыши,  газоходов,  дымовой  трубы,  деталей, промежуточных элементов соединения контейнеров, транспортера и бункеров углеподачи, металлоконструкций, транспортера удаления шлака и золы.

Теплоноситель – вода внутреннего контура насосами подается на котлы с давлением не более 0,6 МПа, где нагревается до температуры 105ºС. После котлов нагретый теплоноситель подается на пластинчатые теплообменники, где охлаждается до температуры 80ºС. На внутренний  контур  котлов  предусмотрены  насосы  из  расчета  работы  в  температурном  режиме 105-80ºС (3 рабочих и 1 резервный).  На подающей линии каждого котла установлены расходомеры.  Подпитка  внутреннего  контура  осуществляется  химически  очищенной  водой,  при падении давления в котловом контуре до 0,2 МПа и прекращается при повышении давления до 0,3 МПа. Объем подпитки – до 6 м3/ч. На линии подпитки контура установлен бак резерва воды  и  дополнительные  на  насосы.  Для  компенсации  теплового  расширения  установлен расширительный бак.

Внешний (сетевой) контур.

Сетевая  вода  системы  отопления  через  обратную  линию  поступает  в  котельную  через механические фильтры. Сетевыми насосами (4 насоса – 3 рабочих, 1 резервный) она подается на теплообменники (4шт: 3 рабочих, 1 резервный), в которых происходит ее нагрев и далее подается потребителю с давлением 0,65 МПа. Производительность каждого из сетевых насосов – 200 м3/ч.

Подпитка сети осуществляется исходной водой при падении давления в обратной линии до 0,1МПа и прекращается при повышении давления до 0,2 МПа. Для подпитки используется исходная вода с температурой +50, давлением 0,2 МПа. Объем подпитки – 20 м3/ч.

На  входе  исходной  и  сетевой  воды  в  котельную  установлены  механические  сетчатые фильтры. В составе котельной предусмотрены 2 бака емкостью 40 м3 каждый.

Изменение теплопроизводительности котельной осуществлять включением - отключением котлов, изменением подачи топлива.

Категория потребителей тепла по  надежности теплоснабжения и отпуска тепла – вторая. Основным потребителем тепловой энергии является жилфонд. В основном это 1-этажные (частный сектор), 2-х, 3-х и пятиэтажные жилые дома. Прочие потребители тепловой энергии это: административные учреждения, больница, школы, детские сады и магазины.

Подключение  систем  отопления    всех  абонентов  к  тепловым  сетям  -  непосредственное, без ограничения расхода теплоносителя. Горячее водоснабжение – осуществляется по открытой схеме, непосредственно из тепловой сети.

Котельная «Школа №2» находится по адресу: ул. Свердлова, 47а

Установленная (паспортная) мощность – 6,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 3,08 Гкал/час. Котельная работает по двухконтурной (закрытой) схеме. Котельная работает по двухконтурной (независимой) схеме, с разделением на котловой и сетевой контуры. Температурный график работы котельной  – 90/65°С.

Котельная представляет собой технологический комплекс, состоящий из транспортабельных блоков максимальной заводской готовности, крыши, газоходов, дымовой трубы, деталей, промежуточных элементов соединения контейнеров, транспортера и бункеров углеподачи, металлоконструкций, транспортера удаления шлака и золы.

В  котельной  установлено  шесть  водогрейных  котлов  Ижевского  котельного  завода,  с ручной подачей топлива.

Категория потребителей тепла по  надежности теплоснабжения и отпуска тепла – вторая. Подключение систем отопления всех абонентов к тепловым сетям - непосредственное, без ограничения расхода теплоносителя. Разбор воды на горячее водоснабжение – не осуществляется.

Котельная «Лесхоз» находится по адресу: ул. Заводская, 30а.

Установленная (паспортная) мощность – 0,17 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,051 Гкал/час. Котельная работает по открытой схеме. Температурный график работы котельной – 70/45°С.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуска тепла – вторая. Подключение  систем  отопления    всех  абонентов  к  тепловым  сетям  -  непосредственное, без ограничения расхода теплоносителя. Горячее водоснабжение – осуществляется по открытой схеме, непосредственно из тепловой сети.

а) структура основного оборудования;

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования приведены в таблице 1. Сведения по вспомогательному оборудованию котельных представлены в таблице 2.

Таблица 22 - Структура основного (котлового) оборудования котельных

| Тип, марка котла | КПД котла | Установленная мощность, Гкал/час | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |
| КВм-3,5 КБ (Гефест-3,5-95 ТЛПХ) | 82 | 3,1 | 5 | 2012 | - |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |
| КВм-1,16К | 82 | 1 | 6 | 2012 | - |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |
| Самосварной | 60 | 0,3 | 1 | н/д | н/д |
| КВ 04-95Р | 80 | 0,34 | 1 | 2016 | н/д |

Таблица 23 - Структура насосного оборудования котельных

| Марка насоса | Техническая характеристика (производительность м³/ч, напор м.вод.ст.) | Количество, шт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |
| насосы сетевые |  |  |  |
| WILO 100/190-30/2 IL | 200 м3/ч; 45м | 4 | 2012 |
| насосы котлового контура |  |  |  |
| WILO 100/165-22/2 IL | 200 м3/ч; 30м | 4 | 2012 |
| насосы подпиточные сетевого контура |  |  |  |
| WILO V3602-5/16/E/S/400-50 | 27 м3/ч; 40м | 1 | 2019 |
| AMNE 112MVA2 | 27 м3/ч; 40м | 1 | 2019 |
| насосы подпиточные котлового контура |  |  |  |
| WILO MHIL 506 3 №1 | 2 м3/ч; 40м | 1 | 2019 |
| Е-3-400-50-2/IЕ-3 №2 | 2 м3/ч; 40м | 1 | 2019 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |
| насосы циркуляционные котлового контура |  |  |  |
| Grundfos NB 50-160/177 | 80 м3/ч; 40м | 3 рабочих и 1 резервн. | 2012 |
| насосы циркуляционные сетевой воды |  |  |  |
| Grundfos NB 65-200/198 | 120 м3/ч; 45м | 2 рабочих и 1 резервн. | 2012 |
| насосы подпиточные котлового контура |  |  |  |
| Grundfos CRE 1-7 | 1 м3/ч; 40м | 1 рабочий и 1 резервн. | 2012 |
| насосы подпиточные сетевого контура |  |  |  |
| Grundfos CRE 20-03 | 30 м3/ч; 32м | 1 рабочий и 1 резервн. | 2012 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |
| насосы циркуляционные сетевые |  |  |  |
| К45/30 | 45 м3/ч; 30м | 1 рабочий | н/д |
| К30/20 | 30 м3/ч; 20м | 1 рабочий | н/д |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 3.

Таблица 24 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| №пп | Наименование СЦТ | УТМ | РТМ | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии | РТМ на коллекторах котельной (мощность "нетто") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 15,5 | 15,05 | 0,4538 | 14,596 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 6,0 | 5,98 | 0,988 | 4,992 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,64 | 0,64 | 0,0192 | 0,621 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных по состоянию на 2023 г. представлены в таблице 3.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии. представлены в таблице 4.

Таблица 25 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| N п/п | Наименование СЦТ | РТМ, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 15,05 | 0,4538 | 3,015 | 912,5 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 5,98 | 0,988 | 16,522 | 2373,8 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,64 | 0,032 | 5,000 | 86,0 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 5.

Таблица 26 - Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

| Тип, марка котла | КПД котла | Установленная мощность, Гкал/час | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |
| КВм-3,5 КБ (Гефест-3,5-95 ТЛПХ) | 82 | 3,1 | 5 | 2012 | - |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |
| КВм-1,16К | 82 | 1,0 | 6 |  |  |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |
| Самосварной | 60 | 0,3 | 1 | н/д | н/д |
| КВ 04-95Р | 80 | 0,34 | 1 | 2016 | н/д |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования не осуществляется.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблицах ниже.

Таблица 27 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 85/60 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 90/65 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 70/45 |

Таблица 28 – Температурный график котельной «МКУ»

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура теплоносителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | T1, 0С | T2, 0С |
| 8 | 65 | 60 |
| 7 | 65 | 59 |
| 6 | 65 | 59 |
| 5 | 65 | 58 |
| 4 | 65 | 58 |
| 3 | 65 | 57 |
| 2 | 65 | 57 |
| 1 | 65 | 57 |
| 0 | 65 | 56 |
| -1 | 65 | 56 |
| -2 | 65 | 55 |
| -3 | 65 | 55 |
| -4 | 65 | 54 |
| -5 | 65 | 54 |
| -6 | 65 | 53 |
| -7 | 65 | 53 |
| -8 | 65 | 53 |
| -9 | 65 | 52 |
| -10 | 65 | 51 |
| -11 | 66 | 52 |
| -12 | 67 | 53 |
| -13 | 68 | 54 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 71 | 55 |
| -16 | 72 | 56 |
| -17 | 73 | 57 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 75 | 58 |
| -20 | 77 | 59 |
| -21 | 78 | 60 |
| -22 | 79 | 60 |
| -23 | 80 | 61 |
| -24 | 81 | 62 |
| -25 | 83 | 62 |
| -26 | 84 | 63 |
| -27 | 85 | 64 |
| -28 | 85 | 64 |
| -29 | 85 | 63 |
| -30 | 85 | 63 |
| -31 | 85 | 62 |
| -32 | 85 | 62 |
| -33 | 85 | 61 |
| -34 | 85 | 61 |
| -35 | 85 | 60 |
| -36 | 85 | 60 |

Таблица 29 – Температурный график котельной «Школа №2»

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура теплоносителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | T1, 0С | T2, 0С |
| 8 | 45 | 40 |
| 7 | 46 | 40 |
| 6 | 46 | 40 |
| 5 | 47 | 40 |
| 4 | 47 | 40 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 51 | 42 |
| 0 | 52 | 43 |
| -1 | 53 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 57 | 46 |
| -5 | 58 | 47 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 61 | 49 |
| -8 | 62 | 50 |
| -9 | 63 | 50 |
| -10 | 65 | 51 |
| -11 | 66 | 52 |
| -12 | 67 | 53 |
| -13 | 68 | 54 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 71 | 55 |
| -16 | 72 | 56 |
| -17 | 73 | 57 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 75 | 58 |
| -20 | 77 | 59 |
| -21 | 78 | 60 |
| -22 | 79 | 60 |
| -23 | 80 | 61 |
| -24 | 81 | 62 |
| -25 | 83 | 62 |
| -26 | 84 | 63 |
| -27 | 85 | 64 |
| -28 | 86 | 65 |
| -29 | 87 | 65 |
| -30 | 88 | 66 |
| -31 | 89 | 67 |
| -32 | 90 | 67 |
| -33 | 90 | 66 |
| -34 | 90 | 66 |
| -35 | 90 | 65 |
| -36 | 90 | 65 |

Таблица 30 – Температурный график котельной «Лесхоз»

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура теплоносителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | T1, 0С | T2, 0С |
| 8 | 60 | 55 |
| 7 | 60 | 54 |
| 6 | 60 | 54 |
| 5 | 60 | 53 |
| 4 | 60 | 53 |
| 3 | 60 | 52 |
| 2 | 60 | 52 |
| 1 | 60 | 52 |
| 0 | 60 | 51 |
| -1 | 60 | 51 |
| -2 | 60 | 50 |
| -3 | 60 | 50 |
| -4 | 60 | 49 |
| -5 | 60 | 49 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 60 | 48 |
| -8 | 60 | 48 |
| -9 | 60 | 47 |
| -10 | 60 | 47 |
| -11 | 60 | 46 |
| -12 | 60 | 46 |
| -13 | 60 | 45 |
| -14 | 60 | 45 |
| -15 | 60 | 44 |
| -16 | 60 | 44 |
| -17 | 60 | 43 |
| -18 | 60 | 43 |
| -19 | 60 | 43 |
| -20 | 60 | 42 |
| -21 | 60 | 42 |
| -22 | 60 | 41 |
| -23 | 60 | 41 |
| -24 | 61 | 41 |
| -25 | 62 | 41 |
| -26 | 62 | 42 |
| -27 | 63 | 42 |
| -28 | 64 | 42 |
| -29 | 65 | 43 |
| -30 | 65 | 43 |
| -31 | 66 | 43 |
| -32 | 67 | 44 |
| -33 | 68 | 44 |
| -34 | 68 | 44 |
| -35 | 69 | 45 |
| -36 | 70 | 45 |

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла.

Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных представлена в таблице 10.

Таблица 31 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| №пп | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | час |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 15,5 | 24691,4 | 1593,0 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 6,0 | 10255,4 | 1473,5 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,64 | 597,5 | 933,6 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

На котельных, для учёта отпущенной тепловой энергии установлены приборы учёта энергии.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-	измерение давления в трубопроводах;

-	измерение температуры в трубопроводах;

-	регистрацию нештатных ситуаций;

-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

На подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения модульной котельной предусмотрены преобразователи расхода ЭРСВ «ВЗЛЕТ».

На подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения котельной «Школа №2» предусмотрены преобразователи расхода «ПРЭМ» Ø150мм.

На подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения котельной «Леспром» предусмотрены преобразователи расхода «ПРЭМ» Ø65мм.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

На основе отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, за период с 2020 г. по 2022 г. не зафиксировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

Изменения, произошедшие в в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО поселок Козулька на период до 2038 года значительных изменений в структуре основного оборудования источника теплоснабжения не произошло. Изменения технических характеристик основного оборудования отсутствуют. Замена изношенного оборудования осуществлялось на аналогичное.

Структура основного оборудования источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, а также срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, представлены по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Тепловые сети котельных п. Козулька двухтрубные, материал трубопроводов – сталь трубная. В зонах действия Модульной котельной «МКУ» и Котельной «Школа №2» осуществляется горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые, твердые и полутвердые.

Общая протяженность тепловых составляет 24658,0 п.м в двухтрубном исполнении. Характеристика тепловых сетей приведена в таблице 11.

Таблица 32 – Общая характеристика тепловых сетей

| N п/п | Наименование СЦТ | Протяженность тепловой сети, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 18793,1 | 125,8 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 4775,9 | 100,36 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 1089,0 | 76,36 |
|  | Всего | 24658,0 | - |

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Схема тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.

Характеристика тепловых сетей в зависимости от назначения, способа прокладки и диаметра трубопроводов представлена в таблицах ниже.

Таблица 33 - Характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении)-L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |
| Отопительный период (Тепловые сети АО «КрасЭко» по состоянию на 01.01.2023 г) |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 – ж/д ул. Восточная,21а | 38 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| УТ1 – ТК1 | 233 | 200 | СкППУ | воздушная | до 1989 |  |
| ТК1 – ТК2 | 233 | 130 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 7 до ж/д ул.Восточная,3 А | 57 | 32 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 8 до ж/д ул.Восточная,4 А | 57 | 34 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| ТК2 – ТК3 | 233 | 120 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от т. 9 до ж/д ул.Восточная,11 | 57 | 12 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| ТК3 – ТК5 | 89 | 100 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК5 – ТК6 | 89 | 25 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК6 – ж/д ул. Восточная,10 | 57 | 40 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК6 - детский сад ул.Зеленая Роща 4А | 89 | 75 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК5 – ТК7 | 89 | 30 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК7 – ж/д ул. Зелёная Роща,2 | 89/76 | 20 (2 / 18) | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК7 – ТК9 | 89 | 80 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК9 – ж/д ул. Зелёная Роща,1 | 89 | 20 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК5 –ТК8 | 89 | 50 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК8 – ж/д ул. Зелёная Роща,3 | 108 | 17 | Мин. вата | подземная | 2021 |  |
| ТК8 – ж/д ул. Зелёная Роща,4 | 89 | 43 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК3 – ТК4 | 233 | 150 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК4 – ж/д ул. Зелёная Роща,6 | 89 | 10 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| Ж/д ул. Зелёная Роща,6 – ж/д ул. Зелёная Роща,5 | 89 | 100 | ППУ ПЭ | подземная | 2019 |  |
| ТК2 – т. 10 ул. Восточная | 76 | 171 (14 / 157) | ППУ ПЭ Мин. вата | воздушная | до 1989 | 14м. замена 2022 |
| Ответвление на ж/д ул. Восточная,17 | 32 | 6 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Восточная,19 | 38 | 6 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Восточная,10а | 38 | 18,5 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Восточная,8 | 38 | 18,5 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 15 до ж/д ул. Восточная,6 | 38 | 9 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 10 до т. 15 ул. Восточная | 57 | 19 | Мин. вата | воздушная | до 1990 |  |
| от т. 15 до ж/д ул. Восточная,4 | 38 | 12 | ППУ ПЭ | подземная | 2014 |  |
| УТ3-ж/д ул. Восточная,25 | 38 | 11 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| Ж\д ул. Восточная,25 – ж/д ул. Восточная,23 | 38 | 11 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ4 – т. 19 ул. Кирпичная | 76 | 195 | ППУ ПЭ | подземная | 2013 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Кирпичная,13 | 38 | 20 | Мин. вата | воздушная | 2020 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Кирпичная,15 | 38 | 19 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Кирпичная,14 | 38 | 14 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Кирпичная,16 | 38 | 14 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Кирпичная,18 | 38 | 14 | ППУ ПЭ | воздушная | 2020 |  |
| от т. 22 до ж/д ул. Кирпичная,12 | 38 | 14 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 19 ул. Кирпичная до ж/д ул. Солнечная,9 | 57 | 155 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| УТ5 до т. 23 ул.Солнечная | 89 | 390 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| Ответвление на ж/д ул.Солнечная,5 | 38 | 6 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| Ответвление на ж/д ул.Солнечная,6 | 57 | 17 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| Ответвление на ж/д ул.Солнечная,7 | 57 | 17 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| Ответвление на ж/д ул.Солнечная,8 | 57 | 17 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| Ответвление на ж/д ул.Солнечная,10 | 57 | 36 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| от т. 23 до ж/д ул.Солнечная,12 | 57 | 36 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| от т. 29 до ж/д ул.Советская,1в | 57 | 75 | ППУ ПЭ | подземная | 2014 |  |
| от т.30 до д/сад по ул. Солнечная 8А | 57 | 29 | Мин. вата | подземная | 2014 |  |
| УТ6 – ж/д ул. Советская,1а | 76 | 40 | Мин. вата | подземная | н/д |  |
| от т. 31 до ж/д ул.Солнечная,4 | 57 | 28 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| УТ10 – ж/д ул. Советская,2а | 45/57 | 52 (30 / 22) | Мин. вата | воздушная | до 1989 | Ду-45, 30м. замена 2020 |
| УТ10 – ж/д ул. Советская,1б | 38 | 12 | Мин. вата | воздушная | 2014 |  |
| УТ12 – ТУ3 | 89 | 220 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| ТУ3 – ТУ4 | 89 | 230 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| ТК 12-1 до админ. здания, ул. Пролетарская 34 | 76 | 191 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| ТУ4 ж/д ул. Курортная,4а-1 | 89 | 150 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| ТУ4 – ж/д ул. 40 лет Победы,9 | 57 | 30 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 98 до ж/д ул. Курортная,4а-2 | 38 | 25 | Мин. вата | воздушная | 2013 |  |
| от т. 99 до ж/д ул. Вокзальная,29а | 57 | 30 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от ТУ3 до ж/д ул. Вокзальная,33а | 57 | 35 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| т/с от ТУ2 до ТУ10 | 76 | 46 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| от ТУ10 до здания гаража №7 | 57 | 28 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| ТУ2 до т. 100 по. ул. Пролетарская | 76 | 212 | ППУ ПЭ | воздушная | 2016 |  |
| ТУ2 – ж/д ул.Советская,5а | 57 | 50 | ППУ ПЭ | воздушная | 2016 |  |
| т. 100 до ж\д ул. Пролетарская, 2Г | 38 | 15 | Мин. вата | воздушная | 2014 |  |
| от ТК 12-1до ж/д ул. Советская,33 | 76 | 172,5 | ППУ ПЭ | воздушная | 2017 |  |
| от ТК12-2 до ж/д ул. Советская №35 | 89 | 79,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| от т. 6 до ввода в здание Школа № 1 | 76 | 6,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| от т. 6 по ул. Советская на здание школа № 1 до ТК14 | 133 | 74,2 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| от ТУ 10 до т. 6 по. ул. Советская | 108 | 3,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2016 |  |
| от ТК13-1 до здания аптеки ул. Советская,67 | 57 | 15 | Мин. вата | подземная | 2014 |  |
| от ТК13-1 до УТ13 | 133 | 2 | Мин. вата | подземная | 2014 |  |
| УТ13 – т.1 | 108 | 39 | Мин. Вата | подземная | 2015 |  |
| От т. 1 до здания администрации по ул. Советская, 59 | 76 | 57 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| от т. 1 до т. 34 по ул. Советская | 76 | 41 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| от т. 34 до здания полиции по. ул. Пролетарская, 52 | 57 | 25 | ППУ ПЭ | подземная | 2019 |  |
| от т. 103 до здания школы исскуств, пер. Вокзальный, 2 | 57 | 43 | ППУ ПЭ | подземная | 2021 |  |
| от т. 104 до здания ул.Советская,69 | 38 | 12 | Мин. вата | воздушная | 2014 |  |
| от т. 32 до здания Сбербанка | 57 | 26 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| т. 34 до здания гаража администрации по ул. Советская, 59 (строение 1) | 38 | 3 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| т. 34 до здания гаража полиции ул. Пролетарская, 52 | 38 | 6 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от т. 33 до здания пер. Вокзальный,3 | 38 | 26 | Мин. вата | подземная | 2021 |  |
| УТ13 – здание ДК ул. Советская,60 | 76 | 50 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| УТ14 до т. 35 дет.сад «Светлячок» ул.Советская,95 | 57 | 60 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от т. 35 до здания дет.сада «Светлячок» ул.Советская,95 | 57 | 10 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от т. 35 до здания (прачечная,пищеблок) №95 | 38 | 25 | ППУ ПЭ | подземная | 2019 |  |
| УТ15 – здание Росгосстраха | 57 | 7 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| УТ16 – д/сад «Ладушки» | 76 | 30 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от т. 36 до здания кухни д/сада "Ладушки" № 113 | 38 | 10 | Мин. вата | подземная | до 1988 |  |
| от т. 36 до ж/д ул. Советская,111 | 32 | 60 | ППУ ПЭ | подземная | 2019 |  |
| УТ16 – ТУ6 | 89 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| ТУ6 до т. 37 | 57 | 56 | ППУ ПЭ | подземная | 2018 |  |
| ТУ6 – ж/д ул. Советская,76а | 25 | 40 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| от .т 37 до ж/д ул. Советская, 74 | 25 | 41 | ППУ ПЭ | подземная | 2018 |  |
| ответвление на здание начальной школы ул. Советская, 76 | 57 | 2 | ППУ ПЭ | воздушная | 2017 |  |
| ТУ6 – ТК12 | 76 | 50 | ППУ ПЭ | подземная | 2013 |  |
| ТК12 – ж/д ул. Советская,78 | 32 | 50 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| ТК12-т.108 | 57 | 3 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| т.108-т.109 | 57 | 25 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| т.109-т.110 | 57 | 29 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| т.110-т.111 | 57 | 170 | Мин. вата | подземная | до 1989 |  |
| т.111-т.112 | 57 | 26 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| т.112-т.113 | 57 | 34 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| т.113-т.114 | 57 | 42 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| т.114-т.115 | 57 | 106 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| от т. 114 до ж/д ул.Вокзальная,18а-1 | 38 | 16 | Мин. вата | воздушная | 2014 |  |
| т.115- ж/ж ул Вокзальная №19 | 57 | 2 | ППУ ПЭ | канальная | 2017 |  |
| УТ17 – ТУ7 | 76 | 33 | ППУ ПЭ | канальная | 2018 |  |
| ТУ7 до т. 40/1 | 76 | 132 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| от т.40 до т. 39 | 57 | 52 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| от т. 40 ж/д ул. Пролетарская,137а | 38 | 5 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| о т. 39 до ж/д ул. Пролетарская,141 | 38 | 5 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 39 до гаража администрации посёлка | 25 | 11 | ППУ ПЭ | воздушная | 2019 |  |
| от т. 40/1 до ж/д ул. Пролетарская,129 | 38 | 5 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| от т. 40 до ж/д ул. Пролетарская,131 | 38 | 5 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| от т. 42 до ж/д ул. Пролетарская,133 | 38 | 5 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| от т. 43 до ж/д ул. Пролетарская,137 | 38 | 5 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013 |  |
| УТ17 – ТУ8 | 76 | 22 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| ТУ8 – ТУ9 | 57/76 | 177 (32 / 145) | ППУ ПЭ | подземная/ воздушная | 2014 (2022) |  |
| ТУ9 – ж/д ул. Комсомольская,125 | 40 | 32 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| ТУ9 – ж/д ул. Комсомольская,123 | 38 | 24 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| от ж/д 123 до ж/д 121 ул. Комсомольская | 40 | 25 | ППУ ПЭ | подземная | 2017 |  |
| ТУ8 до т. 116 ул. Пролетарская | 76 | 24 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| от т. 116 до т. 117 ул. Пролетарская | 76 | 99 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| от т. 117 до т. 118 ул. Пролетарская | 76 | 15 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| от т. 118 до т. 119 ул. Пролетарская | 76 | 154 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| ответвление на ж/д №151 ул. Пролетарская | 32 | 8 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| ответвление на ж/д №153 ул. Пролетарская | 32 | 8 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| ответвление на ж/д №157 ул. Пролетарская | 32 | 3 | ППУ ПЭ | воздушная | 2018 |  |
| ответвление на ж/д №134 ул. Пролетарская | 32 | 70 | Мин. вата | канальная | до 1989 |  |
| УТ23 – ТК1-1 | 159 | 82 | ППУ ПЭ | воздушная | 2012 |  |
| ТК1-1 – т. 48 ул. Конечная (нечётная сторона) | 159 | 172 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Теплосеть по ул. Школьная до ж/д №19 | 76/89 | 415 (160 / 255) | Мин. вата/ППУ ПЭ | канальная | до 1989/2019 |  |
| Ответвления на ж/д №№ 1,3,15,17,19 | 57 | 112 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвления на ж/д №№ 5,7,9,11 | 32 | 68 | ППУ ПЭ | воздушная | 2019 |  |
| Теплосеть по ул. Конечная (чётная сторона) | 108 | 407 | Мин. вата | подземная/воздушная | до 1989 |  |
| Ответвления на ж/д №№ 2,4,6,8,10,14,18,20 | 57 | 256 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Теплосеть по ул. Конечная (нечётная сторона) | 108 | 400 (390,7 / 9,3) | Мин. вата | воздушная | до 1989 | 9,3м. замена 2022 |
| Ответвления на ж/д №№ 1,1а,1б,1в,3,5,7,9, 13 | 57 | 132 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| ТК1-1 – ТК2-1 | 159 | 293 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от ТК1-1 на гараж техникума (ввод №1) ул. Школьная 6А, корп. 2 | 38 | 6 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| от т. 2 на гараж техникума (ввод №2) ул. Школьная 6А, корп. 2 | 38 | 6 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на здание мастерских техникума (ввод №1) ул. Школьная 6А, корп. 1 | 89 | 8 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| Ответвление на здание мастерских техникума (ввод №2) ул. Школьная 6А, корп. 1 | 89 | 35 | Мин. вата | воздушная | до 1989 |  |
| От т. 2 до т. 3 | 89 | 100 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| От 3 до т. 4 | 76 | 84 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Московская,21д | 32 | 20 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Фестивальная,4 | 38 | 5 | Мин. вата | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Фестивальная,4а | 38 | 5 | Мин. вата | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Московская,21г | 32 | 20 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| т/с от т. 4 до ответвления на ж/д по ул. Московская, 21г | 57 | 51 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| от т. 3 до т. 95 по ул. Фестивальная | 89 | 290 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление на ж/д ул. Фестивальная,10 | 76 | 13 | полипропилен | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление т/с на ж/д ул. Фестивальная,8 | 57 | 20 | опилки | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление т/с на ж/д ул. Фестивальная, 12 | 57 | 20 | Мин. вата | воздушная | 2015 |  |
| Ответвление т/с на ж/д ул. Фестивальная, 14 | 38 | 10 | ППУ ПЭ | воздушная | 2020 |  |
| от т. 95 на здание столовой техникума | 76 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | 2015 |  |
| от т. 96 на здание техникума по ул. Школьная, 6А | 108 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| ТК2-1 –т .96 | 133 | 25 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| т. 96 - ТУ | 108 | 24 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014 |  |
| ТУ – до ответвления на здание общежития №4 ул. Школьная 6Г | 76 | 53 | ППУ ПЭ | воздушная | 2022 |  |
| Ответвления на здания общежитий №2,3,4,соц.приют | 57/76 | 70 / 86 | ППУ ПЭ | воздушная | 2022 |  |
| котельная МКУ - УП1 | 446 | 3 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УП1 – УТ1 | 446 | 34,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ1 – УТ2 | 341 | 39 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ2 – УТ3 | 341 | 182 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ3 – УТ4 | 341 | 95 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ4 – УТ5 | 341 | 154 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ5 – УТ6 | 341 | 83 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ6 – УТ7 | 341 | 57 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ7 – УТ8 | 341 | 24 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ8 – УТ9 | 341 | 90,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ9 – УТ18 | 233 | 102 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ18 – УТ19 | 233 | 561,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ19 – УТ20 | 233 | 421,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ20 – УТ21 | 233 | 140,3 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УП1 – УТ1 | 233 | 77 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ1 – УТ2 | 233 | 109 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ2 – УТ3 | 289 | 86,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ3 – УТ4 | 289 | 71,5 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ4 – УТ5 | 233 | 53 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ5 – УТ6 | 233 | 845 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ6 – УТ7 | 169 | 133 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ7 – УТ8 | 169 | 100 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ8 – УТ9 | 169 | 90 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ9 – УТ18 | 169 | 731,9 | ППУ ПЭ | подземная | 2012 |  |
| УТ18 – УТ19 | 233 | 561,5 | Мин. вата | воздушная/подземная/ канальная | 2012 |  |
| УТ19 – УТ20 | 233 | 421,5 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| УТ20 – УТ21 | 233 | 140,3 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ21 – УТ22 | 233 | 77 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ22 – УТ23 | 233 | 109 | ППУ ПЭ | воздушная | 2012 |  |
| УТ9 – УТ10 | 289 | 86,5 | СкППУ | воздушная | 2012 |  |
| УТ10 – УТ11 | 289 | 71,5 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ11 – УТ12 | 233 | 53 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ12 – УТ13 | 233 | 845 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ13 – УТ14 | 169 | 133 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| УТ14 – УТ15 | 169 | 100 | Мин. вата | воздушная | 2012 |  |
| УТ15 – УТ16 | 169 | 90 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| УТ16 – УТ17 | 169 | 731,9 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| ТК8 – Т1/1 | 57/76 | 945 (55 / 890) | Мин. вата | подземная | 2012 | Ду-76, 37м. замена 2021 |
| Т1/1 – ТУ-10 | 57 | 58 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| ТУ10 –ж/д ул.Озёрная,2 | 57 | 10,5 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| ТУ10 – ж/д ул.Озёрная,1 | 57 | 21 | Мин. вата | подземная | 2012 |  |
| Всего по котельной |  | 18793,1 |  |  |  |  |
| Котельная №2 «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |
| Отопительный период (Тепловые сети АО «КрасЭко» по состоянию на 01.01.2023 г) |  |  |  |  |  |  |
| От котельной №2 ул.Свердлова, 47 до здания Школа №2 ул.Свердлова, 35 | 133 | 53 | Мин. вата | подземная | 2012г |  |
| От т.1 до здания гаража ул.Свердлова, 35 | 38 | 49 | Мин. вата | воздушная | 2013г |  |
| От котельной №2 ул. Свердлова №47 до ТК1 | 233 | 30 | ППУ-ПЭ | подземная | 2012г |  |
| От ТК1 до УТ1 по ул. Свердлова | 233 | 107 | н/д | подземная | 2012г |  |
| От ТК1по ул. Свердлова до ж/д. №13 по ул. Юности | 38 | 65 | Мин. вата | подземная | 2012г |  |
| От ТК1 по ул. Свердлова до т.2 по ул. Юности | 76 | 48 | опилки | воздушная | 2012г |  |
| От т.2 до ж/д. №13Б по ул. Юности | 38 | 65 | опилки | воздушная | 2009г |  |
| От т.2 до т.4 по ул. Юности | 76 | 79,5 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От т.3 до ж/д. №9 по ул. Юности | 38 | 62 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От т.4 до ж/д. №7 по ул. Юности | 38 | 60 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От т.4 по ул. Юности до ж/д. №96 по ул. Комарова | 76 | 6 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От УТ1 до ТК1-1 по ул. Свердлова | 159 | 16,5 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г. |  |
| От ТК1-1по ул.Свердлова до ТУ1 по ул.Рабочая | 133 | 92 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От ТУ1 до т. 5-1 по ул. Рабочая | 108 | 25 | Опилки | воздушная | 2014г |  |
| От т.5-1 до ж/д №37Б по ул. Рабочая | 32 | 25 | Мин. вата | воздушная | До 1989г |  |
| От т.5-1 по ул. Рабочая до УУ1 (тепловая камера мед. складов) | 76 | 40 | Мин. вата | воздушная | До 1989г |  |
| От ТУ1 до т.7 по ул.Рабочая | 108 | 81 | ППУ ПЭ | воздушная | 2021г |  |
| От ТК2 до ТК7 по ул.Рабочая | 108 | 211 | Мин. вата | подземная | До 1989г |  |
| От ТК2 до ж/д. №37А по ул. Рабочая | 38 | 9 | Мин. вата | подземная | До 1989г |  |
| От ТК3 до ж/д. №37 по ул. Рабочая | 40 | 10 | ППУ-ПЭ | подземная | До 1989г |  |
| От т.7 до ТК2 по ул.Рабочая | 108 | 43 | отсутствует | подземная | 2021г |  |
| От ТК5 до ж/д. №41 по ул. Рабочая | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г |  |
| От ТК6 до ж/д. №43 по ул. Рабочая | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От ТК7 до ж/д. №45 по ул. Рабочая | 38 | 12 | Мин. вата | подземная | 2014г |  |
| От ТК2 до ж/д. №56-1 по ул. Рабочая | 48 | 45 | Мин. вата | подземная | 2014г |  |
| От ТК2 до ж/д. №56-2 по ул. Рабочая | 25 | 15 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г |  |
| От ТК3 до ж/д. №58 по ул. Рабочая | 40 | 15 | Мин. вата | подземная | 2014г |  |
| От ТК4 до ж/д. №60 по ул. Рабочая | 40 | 15 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г |  |
| От ТК5 до ж/д. №62 по ул. Рабочая | 38 | 15 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г |  |
| От ТК6 до ж/д. №64 по ул. Рабочая | 38 | 15 | ППУ-ПЭ | подземная | 2014г |  |
| От ТУ1 по ул.Рабочая до здания стационар ЦРБ по ул. Свердлова №42 | 159 | 77 | Мин. вата | подземная | 2014г |  |
| От т.6(1) до здания склад по ул. Свердлова №42 | 89 | 50 | ППУ-ПЭ | воздушная | До 1989г |  |
| От т.6 до здания гаража ЦРБ по ул. Свердлова №42 | 57 | 6 | Мин.ювата | воздушная | 2014г |  |
| От т.5 до т.6 по ул.Свердлова | 89 | 125 | Опилки | воздушная | До 1989г |  |
| От ТК1-1 до т.13 по ул. Свердлова | 133 | 162,5 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.8 до здания Козульское РСМО по ул. Свердлова №42 | 48 | 21 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2012г |  |
| От т.11 до здания ЦРБ по ул.Свердлова №42 | 38 | 9 | Мин. вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.9 до здания поликлиники по ул.Свердлова №42 | 57 | 35 | Опилки | воздушная | 2012г |  |
| От т.10 до здания род. дома по ул.Свердлова №42 ввод №1 | 38 | 20 | Опилки | воздушная | 2012г |  |
| От т. 10 до здания род. дома по ул.Свердлова №42 ввод №2 | 38 | 12 | Опилки | воздушная | До 1989г |  |
| От т.13 до т.15 по ул.Свердлова | 133 | 27 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.14 до здания род. дома по ул.Свердлова №42 | 38 | 5 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.13 до ж/д. №40 по ул.Свердлова | 40 | 23 | Мин. вата | подземная | 2013г |  |
| От т.13 по ул.Свердлова до ж/д. №36 по ул.Свердлова | 48 | 70 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От т.15 до здания инфекционного отделения по ул.Свердлова №42 | 57 | 19 | ППУ-ПЭ | подземная | До 1989г |  |
| От т.15 до здания поликлиники по ул.Свердлова №42 | 57 | 40 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От УТ1 до УТ2 по ул.Свердлова | 159 | 483,4 | Мин.вата | подземная | 2013г |  |
| От ТК8 до ж/д. №33 по ул.Свердлова | 38 | 15 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.16 до ж/д. №37 по ул.Свердлова | 38 | 15 | Мин.вата | воздушная | 2014г |  |
| От УТ2 по ул.Свердлова до ТК10 по ул.Гагарина | 159 | 374 | ППУ ПЭ | подземная | 2012г |  |
| от ТК-10 до т.36 по ул. Гагарина | 89 | 16,5 | Мин.вата | подземная | 2014г |  |
| От ТК9 до ж/д. №19 по ул.Гагарина | 57 | 15 | Мин.вата | воздушная | 2012г |  |
| От ТК9 до УУ2 (в здании гаража КГБУСО « Козульский психоневрологический интернат» по ул.Свердлова №11 | 57 | 8 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От ТК 9-1 по ул.Гагарина до ж/д. №64 по ул.Комарова | 38 | 78 | Мин.вата | подземная | До 1989г |  |
| От ТК10 по ул.Гагарина до здания магазина по ул.40 дет Победы №64 | 38 | 126 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От ТК10 до т.17 по ул.Гагарина | 76 | 75 | ППУ ПЭ | подземная | 2020г |  |
| От т.17 по ул.Гагарина до здания клуб «Орбита» МБУ «Молодежное движение» по ул.40 лет Победы №70 | 38 | 10 | Мин.вата | воздушная | 2014г |  |
| От т.17 до т.18 по ул.Гагарина | 76 | 37 | ППУ ПЭ | подземная/воздушная | 2020г |  |
| От т.18 по ул.Гагарина до т. 21 по ул.40 лет Победы | 76 | 66 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От т.20 до ж/д. №76 по ул.40 лет Победы | 32 | 6 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От т.21 до ж/д. №76 по ул.40 лет Победы | 32 | 9 | ППУ ПЭ | воздушная | 2014г |  |
| От УТ2 по ул.Свердлова до УТ3 по ул.Гагарина | 159 | 362 | Мин.вата | подземная | 2014г |  |
| От УТ3 по ул.Гагарина до ТК11 по ул.Заводская | 159 | 36 | Мин.вата | подземная | 2014г |  |
| От ТК11 до ТК12 по ул.Заводская | 38 | 15 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От ТК12 до ж/д №1Б по ул.Заводская | 38 | 8,5 | Мин.вата | воздушная | 2012г |  |
| От ТК12 до ж.д. №1А по ул.Заводская | 38 | 15 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| ОТ ТК11 по ул.Заводская до ТУ4 по ул.Гагарина | 159 | 26,5 | Мин.вата | подземная | 2013г |  |
| От ТУ4 до т.31 по ул.Гагарина | 108 | 102 (13,67 / 88,33) | Опилки | воздушная | До 1989г | 13,67м. замена 2021г |
| От т.31 по ул.Гагарина до ТК14 | 89 | 28 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т. 30 до ж/д №31 по ул.Гагарина | 38 | 18 | Опилки | воздушная | До 1989г |  |
| От т.31 до т.32 по ул.Гагарина | 57 | 25 | ППУ ПЭ | воздушная | 2020г |  |
| От т.32 до ж/д №33 по ул.Гагарина | 38 | 7 | Опилки | воздушная | До 1989г |  |
| От т.32 до ж/д №35 по ул.Гагарина | 57 | 8 | Опилки | воздушная | До 1989г |  |
| От ТК14 до ж/д №37 по ул.Гагарина | 32 | 43 | ППУ-ПЭ | воздушная | 2019г |  |
| От ТК14 по ул.Гагарина до ТК15 по ул.Приречная | 76 | 25 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От ТК15 до т.35 по ул Приречная | 57 | 25 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От ТК15 до ж/д №4 по ул.Приречная | 32 | 12 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От. т.35 до ж/д №4 по ул.Приречная | 32 | 12 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От ТК15 до ТК16 по ул.Приречная | 57 | 161 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От т.33 до ж/д №6 по ул.Приречная | 32 | 6 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От т.34 до ж/д №8 по ул.Приречная | 32 | 12,5 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От ТК16 до ж/д №12А по ул.Приречная | 32 | 6 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От УТ3 до ж/д №42 по ул.Гагарина | 57 | 194 | ППУ-ПЭ | подземная | 2013г |  |
| От т.22 до ж/д №34 по ул.Гагарина | 38 | 7 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.23 до ж/д №38 по ул.Гагарина | 38 | 8 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.24 до ж/д № 38 по ул.Гагарина | 38 | 8 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.25 до ж/д №40 по ул.Гагарина | 38 | 6 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От ТУ4 по ул.Гагарина до т.26 по ул.Заводская | 89 | 120 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.26 до т. 29 по ул.Заводская | 89 | 24 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.29 до зд. контора АФ АО КРЭК по ул.Заводская №2Б | 57 | 16 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| От т.29 до зд. гаража по ул.Заводская, 2Б | 57 | 12 | Мин.вата | воздушная | 2013г |  |
| От т.26 до зд. склада по ул.Заводская, 2Б | 57 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | 2013г |  |
| Всего по котельной |  | 4775,9 |  |  |  |  |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |
| Отопительный период (Тепловые сети АО «КрасЭко» по состоянию на 01.01.2023 г) |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 76 | 11 | опилки | подземный | н/д (2022) |  |
| т.1 - т. 5 | 76/108 | 31/163 | ППУ ПЭ/мин.вата | подземный | н/д (2022) |  |
| т.5 – т.6 | 76 | 171 | ППУ ПЭ | воздушная | н/д (2014) |  |
| т.6 – ж/д ул.Рабочая, 72 | 57 | 60 | ППУ ПЭ | воздушная | н/д (2018) |  |
| т.1 – т.2 | 76 | 150 | ППУ ПЭ | подземный | н/д (2021) |  |
| т.2 – т.3 | 57 | 70 | опилки | подземная | н/д |  |
| т. 3 - т. 8 | 57 | 59 | опилки | подземный | н/д |  |
| т.8 – ж/д ул.Приречная, 27 | 57 | 10 | опилки | подземная | н/д |  |
| т.2 – т.4 | 76 | 230 | мин. вата | воздушная | н/д |  |
| т.4 - т. 7 | 57 | 79 | ППУ ПЭ | воздушная | н/д (2018) |  |
| т.7 - ул.Заводская, 31 | 57 | 42 | ППУ ПЭ | воздушная | н/д (2018) |  |
| от т. 7 до нежилого помещения (баня ул.Заводская, 31) | 57 | 13 | мин.вата | воздушная | н/д (2016) |  |
| Всего по котельной |  | 1089 |  |  |  |  |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Секционирующие и регулирующие задвижек  не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.  Назначение – размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 34 – Температурные графики

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 85/60 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 90/65 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 70/45 |

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На основании отчетных данных, публикуемыми в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 14.

Таблица 35 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012, таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет ТСО не предоставлена.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

- Эксплуатационные испытания:

  - Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

  - Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

  - Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

  - Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

- Регламентные работы:

  - Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

  - Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

  - Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

- Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

  - На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

  - На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом №325 от 30.12.2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции

- теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице 15.

Таблица 36 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительная величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 7,04 | 1,13 | 16,1 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 3,08 | 0,25 | 8,1 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,17 | 0,10 | 58,8 |
|  | Всего: | 10,29 | 1,48 | 14,4 |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются по двум основным схемам, в зависимости от типов подключаемых нагрузок. Условные схемы подключения приведены на рисунках ниже.

Рисунок 5 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление)

Рисунок 6 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии открытой системе теплоснабжения)

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по независимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Регулирование температуры отопления и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Сведения об оснащенности потребителей приборами коммерческого учета тепловой энергии по состоянию на 2022 год отражены в таблице 16.

Таблица 37 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации»)

| Наименование ЕТО | Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения Козульского района | 26522,0 | 6501,6 | 24,5 |

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

На источнике теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановок, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей муниципального образования закреплена эксплуатирующая организация. Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице 17.

Таблица 38 - Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| Наименование | Ед. изм. | Модульная котельная «МКУ» | Котельная «Школа №2» | Котельная «Лесхоз» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети | м | 18793,1 | 4775,9 | 1089 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 6995,3 | 1665,8 | 377,9 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 28,3 | 16,2 | 78,7 |
| Нормативные потери теплоносителя | тыс. м3 | 6,128 | 2,369 | 0,040 |
| Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 85/60 | 90/65 | 70/45 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 25 | 20 | 25 |

Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО поселок Козулька на период до 2038 года значительных изменений в структуре тепловых сетей не произошло. Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей.

На основании полученных данных были актуализированы сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия котельных представлены на рисунке ниже.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения МО поселок Козулька

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения МО поселок Козулька на период до 2038 года значительных изменений в структуре основного оборудования источника теплоснабжения не произошло. Зона действия источника тепловой энергии не изменилась.

Рисунок 7 - Зоны действия источников теплоснабжения

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 18.

Таблица 39 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 7,04 | 16783,58 |
|  | Юр. лица | 2,064 | 3599,39 |
|  | Население | 4,975 | 13184,19 |
| 2 | Котельная «Школа №2», в том числе | 3,080 | 6215,79 |
|  | Юр. лица | 2,098 | 3889,11 |
|  | Население | 0,977 | 2326,68 |
| 3 | Котельная «Лесхоз», в том числе | 0,17 | 133,61 |
|  | Население | 0,17 | 133,61 |
|  | Всего: | 10,19 | 23132,98 |

Большую часть спроса на тепловую энергию составляет население – 60 %.

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 19.

Таблица 40 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен. | ГВС | вентил. | ВСЕГО |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 6,858 | 0,1819 |  | 7,04 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 3,080 |  |  | 3,08 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,170 | 0,0003 |  | 0,17 |
|  | Всего: | 10,108 | 0,182 |  | 10,29 |

в) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

− серьезное снижение надежности теплоснабжения;

− эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

− не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

− повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

− зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

− отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах п. Козулька нет сведений.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 20.

Таблица 41 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в год, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 24691,4 | 912,5 | 23778,9 | 6995,3 | 16783,6 | 16783,6 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 10255,4 | 2373,8 | 7881,6 | 1665,8 | 6215,8 | 6215,8 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 597,5 | 86,0 | 511,5 | 377,9 | 133,6 | 133,6 |

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблицах ниже.

Таблица 42 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Козульский район на отопительный период, определенные расчетным методом (утв. к Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-36н)

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0479 |
| 1.2 | 2 | 0,0521 | 0,0509 | 0,0468 |
| 1.3 | 3 - 4 | 0,0299 | 0,0282 | - |
| 1.4 | 5 - 9 | - | 0,0270 | - |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | - | - | 0,0198 |
| 2.2 | 2 | - | - | 0,0167 |

Таблица 43 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении) на территории Красноярского края (утв. Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37н)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| 48 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

Таблица 44- Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования красноярского края Козульский район с применением расчетного метода (утв. Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-38н), Гкал на 1 куб. м

| Система горячего водоснабжения | Открытая система горячего водоснабжения | Закрытая система горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0638 | 0,0612 |
| без полотенцесушителей | 0,0587 | 0,0561 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0689 | 0,0663 |
| без полотенцесушителей | 0,0638 | 0,0612 |

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2023 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 24.

Таблица 45 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | располагаемая |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | 15,5 | 15,05 | 0,4538 | 14,60 | 7,04 | 7,56 |
| Котельная «Школа №2» | 6,0 | 5,98 | 0,988 | 4,99 | 3,08 | 1,91 |
| Котельная «Лесхоз» | 0,64 | 0,64 | 0,032 | 0,61 | 0,17 | 0,44 |

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Как видно из таблицы 24 дефицит мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой мощности на котельных п. Козулька отсутствует. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 24.

Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2023 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 7. Балансы теплоносителя.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

На модульной котельной «МКУ» осветление воды от механических примесей, взвешенных абразивных частиц и защиты последующего водоочистного оборудования осуществляется на промывном фильтре механической очистки BWT. Фильтр укомплектован сеткой из полимерного материала с размерами пор 95-100 мкм и поставляется в корпусе, рассчитанным на максимальное давление 16 атм.

Одноступенчатое умягчение на параллельноточных Na-катионитных фильтрах осуществляется на установке TS 95-18M. Установка состоит из 2-х баллонов, блока управления и реагентного бака. Для умягчения используется сильнокислотная катионообменная смола.

В комплект установки умягчения воды входит бак-солерастворитель, для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенной для регенерации загрузки. Работа фильтров полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Сначала работает один баллон, когда он выходит на регенерацию, включается второй, при этом обеспечивается непрерывная работа фильтра. В обычном режиме работы фильтра всегда работает один баллон, другой находится в режиме ожидания.  Вывод  фильтра  на  регенерацию  осуществляется  по  сигналу  водосчетчика,  регистрирующего объем прошедшей воды через установку.

Корпуса фильтров и бака-солерастворителя, входящих в комплект установки, изготовлены из высококачественных полимерных материалов.

Характеристики фильтра TS 95-18M представлена в таблице 25.

Таблица 46 - Характеристики фильтра TS 95-18M, модульной котельной «МКУ»

| Модель | TS 95-18M |
| --- | --- |
| Размер фильтра (высота/диаметр), мм | 1650 х 470 |
| Объем загрузки, л | 320 |
| Электрические характеристики | 220В/ 50 Гц |
| Размер реагентного бака (высота/диаметр), мм | 1060х 710 |
| Расход соли на 1 регенерацию, кг | 19,2 |
| Требуемая подача воды на регенерацию одного фильтра, м3/час | 1.1 |
| Расход воды на промывку одного фильтра, л | 2500 |
| Потери напора, кг/см2 | 0.5 – 0.7 |
| Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж), дюйм | 1,5/ 1,5/ 1 |

Технологические параметры обработки воды на Na-катионитном фильтре представлены в таблице 26.

Таблица 47 - Технологические параметры обработки воды на Na-катионитном фильтре, модульной котельной «МКУ»

| Производительность | Qф, м³/ч | 6 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр фильтра, м | D | 0,45 |
| Высота корпуса фильтра, м | Нф | 1,6 |
| Площадь фильтрования, м2 | F= 0,785*D² | 0,158 |
| Скорость фильтрования, м/ч | Vф=Qф/F | 37,74 |
| Высота слоя ионита, м | H, м (принято) | 1,0 |
| Общий объем ионита в фильтре, м3 | Wo=Н*F, | 0,16 |
| Рабочая обменная емкость катионита | Ер, г-экв/м³ | 1080 |
| Жесткость исходной воды | Ж, мг-экв/кг | 4,75 |
| Продолжительность фильтроцикла | Т=(Ер*Wо)/(Q*Ж), ч | 6,0 |
| Удельный расход соли на регенерацию | i, г-экв/г-экв (опытн данн.) | 1,9 |
| Требуемое количество 100% соли на регенерацию | Rр= Ер*Wо*i*ЭNaCl/10³, кг |  |
|  | ЭNaCl= | 58,5 |
|  | Rр= | 19,2 |
| Суточный расход 100% соли, Rс, кг | Rc=24*Qф*i*ЭNaCl*/10³ |  |
|  | Rс, кг = | 76,0 |

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 27.

Таблица 48 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» | 7,04 | 1,096 | 8,767 |
| Котельная «Школа №2» | 3,08 | 0,424 | 3,389 |
| Котельная «Лесхоз» | 0,17 | 0,007 | 0,057 |

Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2023 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь марки 3БР.  Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 28.

Таблица 49 - Описание видов и количества топлива

| Источник тепла | Вид топлива | Расход натурального топлива за 2022 г., тыс. тн | Расход условного топлива за 2022 г., т у.т. | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» | уголь 3БР | 7274,34 | 4364,59 | уголь 3БР | уголь 3БР |
| Котельная «Школа №2» | уголь 3БР | 3985,89 | 2391,57 | уголь 3БР | уголь 3БР |
| Котельная «Лесхоз» | уголь 3БР | 205,81 | 123,48 | уголь 3БР | уголь 3БР |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 29.

Таблица 50 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | уголь 3БР | уголь 3БР |
| 2 | Котельная «Школа №2» | уголь 3БР | уголь 3БР |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | уголь 3БР | уголь 3БР |

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

г) описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

В Козульском районе разведано Борово-Соболевское месторождение угля, расположенное в 1-км юго-западнее п. Новочернореченский. Таким образом, для территории Козульского района к местным видам топлива можно отнести уголь, отходы лесопиления и пеллеты. Котельные, действующие на территории муниципального образования, в качестве топлива используют уголь.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

е) описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации существующего источников теплоснабжения. Перевод источников теплоснабжения на другой вид топлива не планируется.

Изменения, произошедшие в топливных балансах источника тепловой энергии МО поселок Козулька за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2023 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с указаниями в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

− Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

− Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

− Третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

для источника теплоты - 0,97;

для тепловых сетей - 0,9;

для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соотвествии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма.

- Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- Интенсивность отказов элементов ТС

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| , 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где   – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  | (2) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

| , 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где  L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС :

| , ч | (4) |
| --- | --- |

где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 31, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния   между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицами 30-31.

Таблица 51. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 52. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

|  | (5) |
| --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

|  | (7) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

|  | (8) |
| --- | --- |

где   - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  , Гкал/ч;

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при  :

- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (9) |
| --- | --- |

где:  - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (10) |
| --- | --- |

где   – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха   ниже  - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения  .

  - Температура наружного воздуха  , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

|  | (11) |
| --- | --- |

При :

|  | (12) |
| --- | --- |

Здесь   - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

  - Правила определения   - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже  .

Если   оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина   берется равной продолжительности отопительного периода.

Если   оказывается равной  , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .

Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)   берется равной нулю.

Если , то  = .

|  | (13) |
| --- | --- |

Если  и значение   определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где:   - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

− вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

− по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

− вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

− вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 32.

Таблица 53 – Надежность систем теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,88149; Кг=0,99760 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная «Школа №2» |  | Р=0,90521; Кг=0,99707 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная «Лесхоз» |  | Р=0,99964; Кг=0,99995 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Модульной котельной «МКУ» не соответствует нормативным требованиям. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельной  «Школа №2» и Котельной  «Лесхоз» соответствуют нормативным требованиям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) частота отключений потребителей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 33.

Таблица 54 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Модульной котельной «МКУ» не соответствует нормативным требованиям. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельной  «Школа №2» и Котельной  «Лесхоз» соответствуют нормативным требованиям. Зоны действия котельных приведены в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксировано не было

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксировано не было

Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения не зафиксированы.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице 34.

Таблица 55- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| Параметры | Модульная котельная «МКУ» | Котельная «Школа №2» | Котельная «Лесхоз» |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 15,5 | 6,0 | 0,64 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 15,05 | 5,98 | 0,64 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,4538 | 0,988 | 0,019 |
| Тепловая нагрузка котельных, Гкал/ч | 7,04 | 3,08 | 0,17 |
| Вид топлива | уголь | уголь | уголь |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 24691,4 | 10255,4 | 597,5 |
| Собственные нужды, Гкал | 912,5 | 2373,8 | 86,0 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 23778,9 | 7881,6 | 511,5 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 6995,3 | 1665,8 | 377,9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 16783,6 | 6215,8 | 133,6 |
| Расход топлива в год, тыс. тн | 7274,34 | 3985,89 | 205,81 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 294,61 | 388,66 | 344,45 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 196 | 253 | 229,63 |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

- регулируемой организации (общая информация);

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или)

- об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Сведения, подлежащие раскрытию АО «КрасЭко» за 2022 год, представлены в таблице 35.

Таблица 56 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжеющих организаций

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | тыс. руб. |  |
| 1 | Основные средства |  | 10 236 913 |
| 1.1 | В том числе: Основные средства организации |  | 9 793 142 |
| 1.2 | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы |  | 64 716 |
| 1.3 | Приобретение земельных участков |  | 26 |
| 2 | Права пользования активами |  | 378 014 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности |  | 599 095 |
| 3 | Финансовые вложения |  | 55 841 |
| 3.1 | В том числе: Вклады в уставной капитал |  | 520 |
| 3.2 | Акции |  | 40 000 |
| 3.3 | Вклады без увеличения уставного капитала |  | 15 321 |
|  | Отложенные налоговые активы |  | 778 472 |
| 4 | Прочие внеоборотные активы |  | 1 457 372 |
| 4.1 | В том числе: Оборудование к установке |  | 14 174 |
| 4.2 | Авансы, выданные на приобретение основных средств |  | 207 173 |
| 5 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |  | 613 461 |
| 5.1 | В том числе: Материалы |  | 610 625 |
|  | Товары |  | 2 836 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |  | 1 024 |
| 5.2 | Дебиторская задолженность |  | 4 477 541 |
|  | В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | 356 263 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками |  | 3 231 083 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам |  | 3 648 |
| 5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |  | 164 |
| 5.3 | Расчеты с подотчетными лицами |  | 65 |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям |  | 54 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  | 882 858 |
|  | Расчеты будущих периодов |  | 2 690 |
| 6 | Денежные средства и денежные эквиваленты |  | 445 710 |
|  | В том числе: Касса организации |  | 21 |
|  | Расчетные счета |  | 445 689 |
|  | Прочие оборотные активы |  | 26 711 |
|  | Расходы будущих периодов |  | 3 527 |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей |  | 2 852 |
|  | Итого по разделу II |  | 5 564 447 |
|  | БАЛАНС |  | 18 692 140 |
|  | ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) |  | 8 598 143 |
|  | Резервный капитал |  | 31 459 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |  | 3 440 663 |
|  | Итого по разделу III |  | 12 070 265 |
| 7 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заменые средства |  | 1 140 054 |
|  | В том числе: Долгосрочные кредиты |  | 895 000 |
|  | Долгосрочные займы |  | 245 055 |
|  | Отложенные налоговые обязательства |  | 241 552 |
|  | Прочие обязательства |  | 341 691 |
|  | Итого по разделу IV |  | 1 723 297 |
| 8 | V. КРАТКОСТРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заменые средства |  | 85 968 |
|  | в то числе: Краткосрочные кредиты |  | 84 000 |
|  | Проценты по краткосрочным кредитам |  | 60 |
|  | Проценты по долгосрочным кредитам |  | 1 169 |
|  | Проценты по долгосрочным займам |  | 739 |
| 9 | Кредиторская задолженность |  | 4 255 640 |
|  | В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | 826 564 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками |  | 297 253 |
|  | Расчеты по налогам и сборам |  | 485 452 |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |  | 125 732 |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда |  | 87 419 |
|  | Расчеты с подотчетными лицами |  | 8 |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям |  | 6 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  | 2 177 450 |
|  | Доходы будущих периодов |  | 110 272 |
| 10 | Оценочные обязательства |  | 455 659 |
| 10 | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников |  | 161 915 |
| 10 | Резервы предстоящих расходов прочие |  | 283 744 |
|  | Прочие обязательства |  | 1 038 |
|  | Итого по разделу V |  | 4 898 577 |
|  | БАЛАНС |  | 18 692 140 |

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организации были определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Для повышения экономической эффективности работы системы теплоснабжения необходимо провести работы по сокращению потерь тепла и теплоносителя (замена изношенных участков тепловых сетей), провести реконструкцию существующей системы теплоснабжения.

Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2023 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального образования устанавливаются Министерством тарифной политики Красноярского края. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 57 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Акционерного общества "Красноярская региональная энергетическая компания" по СЦТ №17 «Козульский район»

| Наименование РСО | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал (Население с учетом НДС) | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| AО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 5271,62 | 6325,94 | 01.01.2020-30.06.2020 |
|  | 6325,94 | 6616,93 | 01.07.2020-31.12.2020 |
|  | 5514,11 | 6616,93 | 01.01.2021-30.06.2021 |
|  | 6616,93 | 6616,93 | 01.07.2021-31.12.2021 |
|  | 5514,11 | 5514,11 | 01.01.2022-30.06.2022* |
|  | 6616,93 | 6616,93 | 01.07.2022-31.12.2022* |
|  | 5602,34 | 5602,34 | 01.01.2023-30.06.2023** |
|  | 6722,81 | 6722,81 | 01.07.2023-31.12.2023** |
|  | 4539,33 | 5769,47 | 01.01.2024-30.06.2024 |
|  | 5447,20 | 6923,36 | 01.07.2024-31.12.2024 |

*в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года

**в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

Таблица 58 - Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии Акционерного общества "Красноярская региональная энергетическая компания" (г. Красноярск, ИНН 2460087269) (далее - АО "Красноярская региональная энергетическая компания") по СЦТ №17 «Козульский район».

| Наименование РСО | Одноставочный тариф,руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал (Население с учетом НДС) | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| AО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 3701,37 | 3871,63 | 01.01.2020-30.06.2020 |
|  | 4441,64 | 4645,96 | 01.07.2020-31.12.2020 |
|  | 3871,63 | 3871,63 | 01.01.2021-30.06.2021 |
|  | 4645,96 | 4645,96 | 01.07.2021-31.12.2021 |
|  | 3871,63 | 3871,63 | 01.01.2022-30.06.2022* |
|  | 4645,96 | 4645,96 | 01.07.2022-31.12.2022* |
|  | 3933,58 | 3933,68 | 01.01.2023-30.06.2023** |
|  | 4720,30 | 4720,30 | 01.07.2023-31.12.2023** |
|  | 3187,20 | 4050,92 | 01.01.2024-30.06.2024 |
|  | 3824,64 | 4861,10 | 01.07.2024-31.12.2024 |

*в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года

**в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

Примечание:

1. Топливная составляющая в воде на 2020 год определена в размере 405,75 руб./Гкал.

2. Топливная составляющая в воде на 2021 год определена в размере 416,83 руб./Гкал.

3. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 434,37 руб./Гкал.

4. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 449,60 руб./Гкал.

5. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 483,4 руб./Гкал.

Таблица 59 - Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом "Красноярская региональная энергетическая компания" (г. Красноярск, ИНН 2460087269) по СЦТ № 17 "Козульский район" с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Наименование РСО | Прочие потребители |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AО "Красноярская региональная энергетическая компания" | Компонент теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
|  | 83,54 | 5271,62 | 100,24 | 6325,94 | 01.01.2020-30.06.2020 |
|  | 87,38 | 5514,11 | 104,86 | 6616,93 | 01.07.2020-31.12.2020 |
|  | 87,38 | 5514,11 | 104,86 | 6616,93 | 01.01.2021-30.06.2021 |
|  | 91,39 | 5514,11 | 109,67 | 6616,93 | 01.07.2021-31.12.2021 |
|  | 91,39 | 5514,11 | 109,67 | 6616,93 | 01.01.2022-30.06.2022 |
|  | 95,04 | 5514,11 | 114,05 | 6616,93 | 01.07.2022-31.12.2022* |
|  | 103,60 | 5602,34 | 124,32 | 6722,81 | 01.01.2023-31.12.2023** |
|  | 97,47 | 4539,33 | 116,96 | 5447,20 | 01.01.2024-30.06.2024 |
|  | 101,79 | 5769,47 | 122,15 | 6923,36 | 01.07.2024-31.12.2024 |

*в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года

**в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

- плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения;

- резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

В перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, внесены следующие пункты:

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории поселения регулирующими органами не устанавливалась.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория поселения не относиться к ценовой зоне теплоснабжения. Сведения о величине уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории Красноярского края, в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562.

Таблица 60 – Величина предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)

| № п.п. | Муниципальное образование, городской округ | Предельный уровень цены, руб./Гкал |  | Составляющие рассчитанного уровня цены, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без учета НДС | с учетом НДС | Расходы на топливо | Возврат капитальных затрат | Расходы на уплату налогов | Прочие расходы | Расходы по сомнительным долгам |
| 36 | Козульский район | 2 066,63 | 2 479,96 | 366,73 | 1 164,67 | 275,97 | 218,75 | 40,52 |

Предельные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) носят информационный характер, применению не подлежат, не отражают экономически-обоснованный уровень тарифов.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 40.

Таблица 61 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2022 по 2024 гг

| Наименование муниципального образования | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло | руб/Гкал | 6616,93 | 6722,81 | 6923,36 |
| Изменение | % | - | 1,57 | 2,90 |

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Отредактирована информация с учетом исходных данных на 2023-2024 годы.

## Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Функционирование систем централизованного теплоснабжения муниципального образования оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

1. Есть участки тепловых сетей, которые эксплуатируется с исчерпанным назначенным ресурсом,  этот  факт  требует  запуск  процедуры  технического  освидетельствования  теплопроводов, переход от назначенного ресурса к продлению срока службы. Общий физический износ тепловых сетей составляет 70%.

2. Отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

3.  Неудовлетворительное  состояние  запорной  арматуры  у  потребителей  (внутриквартальные сети).

4. Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков.

5. Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории СП, можно выделить следующие составляющие:

1. Системы теплоснабжения муниципального образования выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

2. Необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Многих аварийных ситуация можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения не предоставлены.

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических и технологических проблемах в системе теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, нет.

Глава 1 переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2022 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии по поселению с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 41.

Таблица 62 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| Параметры | Модульная котельная «МКУ» | Котельная «Школа №2» | Котельная «Лесхоз» |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 7,04 | 3,08 | 0,17 |
| Полезный отпуск, Гкал | 16783,58 | 6215,79 | 133,61 |

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

Жилая застройка п. Козулька представлена секционными двух - пятиэтажными жилыми домами в кирпичном и панельном исполнении и усадебными одно - двухэтажными, одно -двухквартирными домами, преимущественно в деревянном исполнении.

Секционные жилые дома расположены, большей частью, на двух площадках, по ул. Советская, рядом с общественным центром и на территории «Зеленой Рощи». Всего на территории «Зеленой Рощи» построено два пятиэтажных, четыре четырехэтажных и одиннадцать двухэтажных секционных жилых домов.

В центре поселка, по ул. Советская, построено два пятиэтажных секционных жилых дома. Двухэтажные секционные отдельно-стоящие жилые дома, имеются по ул. Вокзальная, ул. Комарова, ул. Юности. По ул. Фестивальной и ул. Школьной находятся три двухэтажных жилых здания, используемых под общежития. Здесь же, по ул. Школьной, имеются двухэтажные усадебные дома в деревянном исполнении. Остальная жилая застройка поселка представлена одноэтажными одно - двухквартирными усадебными жилыми домами, с площадью усадеб от 4,5 до 30 соток.

Жилая застройка воинской части представлена одним пятиэтажным секционным жилым домом и небольшой группой усадебных домов.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Развитие поселения предусматривается секционной застройкой 12-ти квартирными жилыми домами в кадастровом квартале 24:21:0105001, и усадебной застройкой одноквартирными одно – двухэтажными жилыми домами в кирпичном и деревянном исполнении, в следующих кадастровых кварталах: 24:21:0105001; 24:21:0102001; 24:21:1101026; 24:21:1101006.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов усадебного типа в кадастровом квартале предусмотрено от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Теплоснабжение и ГВС проектируемых жилых домов в кадастровых кварталах 24:21:0105001 и 24:21:0102001 -  централизованное.

В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 63 – Сведения о строительстве жилья на территории п. Козулька (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади | 3296 | 700 | 2551 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 3296 | 700 | 2551 |

На территории поселения реализуется  программа сноса ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы предусматривается расселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными. В перечень аварийного жилья входят многоквартирные дома по адресу: ул. Солнечная д. 6,7,8,9,10,12, общей площадью 3721,6 кв. м.

На территории п. Козулька действуют также следующие социально-значимые объекты и объекты культурно-бытового назначения:

1.	Учреждения образования (Детский сад «Ласточка», Детский сад «Солнышко», Детский сад «Светлячок», Детский сад «Ладушка», Средняя образовательная школа №1», Средняя образовательная школа №2», Начальная школа, Детский дом-интернат, Детский дом народного творчества, Детская школа искусств, Козульская ПУ-64)

2.	Учреждения здравоохранения (Козульский психоневрологический интернат, Козульская ЦРБ, Аптека

3.	Учреждения культуры и искусств (Дом культуры, Библиотека);

4.	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

5.	Административные учреждения, предприятия связи, ЖКХ

Строительство новых социальнозначимых объектов на территории поселения не планируется. Сведения о приросте строительных фондов с учетом строительства на вновь осваиваемых территориях и территориях существующей застройки приведено в таблице ниже.

Таблица 64 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий и общественных зданий на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод многоквартирного жилого фонда (МКД ЖФ), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ввод общественно-делового фонда (ОДЗ), м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилого фонда, м2 Кадастровые кварталы 24:21:1101001 - 24:21:1101030 |  |  | 3721,6 |  |  |  |  |
| Всего прирост ЖФ, ОДЗ и ПФ, м2 | 1500 | 1500 | -2221,6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

На перспективу изменение зон существующих теплоисточников не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства  приведен в таблице ниже.

Таблица 65 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность

| № п/п | Котельная | Установленная Мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2023) | Подключенная нагрузка, Гкал/час Расчетный срок (2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 15,5 | 7,04 | 7,04 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 6,0 | 3,08 | 3,08 |
| 3 | Котельная «Лесхоз» | 0,64 | 0,17 | - |

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 45 и 46.

Таблица 66 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 67 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СниП 41-02-2003) на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 47.

Таблица 68 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2. То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4. Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6. Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7. Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9. Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10. Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11. Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12. Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2.  Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 69 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Наименование источника | 2023 г. | 2024 г | 2025 г | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модульная котельная «МКУ» | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
|  | Котельная «Школа №2» | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
|  | Котельная «Лесхоз» | 0,17 | - | - | - | - | - | - |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения;

Сведения о перспективной тепловой нагрузке источников теплоснабжения приведены в таблице 49.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

## 2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития поселения. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

.

# ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Разработанная электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

В существующей системе теплоснабжения потребители, подключенные к тепловым сетям двух и более источников тепла, отсутствуют.

Е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведены в Главе 4 настоящих обосновывающих материалов.

Ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице 49.

Таблица 70 – Расчетно-нормативные потери тепла в системах теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии | Отношение фактических потерь тепла к нормативным, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения пгт. Козулька | 8990 | 9039 | 100,5 |

По данным таблицы видно, величина фактических потерь тепла в тепловых сетях превышает расчетно-нормативное значение на 0,5%. Причинами превышения отчетных потерь над нормативными являются отсутствие приборов учета у потребителей тепловой энергии, вследствие чего установить точное фактическое теплопотребление объектов теплоснабжения не представляется возможным; а также большой износ теплотрасс.

З) расчет показателей надежности теплоснабжения;

Оценка надежности системы теплоснабжения приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.

И) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей – изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей – изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять сравнение пьезометрических графиков тепловой сети, после внесения необходимых изменений (изменение характеристик трубопроводов, подключение новых потребителей и т.п.) и проведения гидравлического расчета.

## Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

# ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

А) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 50.

Таблица 71 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,34 | - | - | - | - | - | - |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

В) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.

## 4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2023 по 2038 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2022 г. для актуализации.

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

# ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7. использование наилучших доступных технологий;

8. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

А) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно плану развития образования, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электроотопление), поэтому прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории посления не планируется. Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения, а также для теплоснабжения существующих и перспективных объектов рассмотрим два сценарий развития схемы теплоснабжения

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения – Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, с проведением работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

В качестве индивидуальных источников тепла рекомендуется использовать отопительные твердотопливные котлы, работающие на угле и дровах. Данные котлы отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации. Ориентировочная стоимость установки котла для отопления одной квартиры составит 70 тыс. руб., в том числе составление проектно-сметной документации – 5 тыс. руб., стоимость оборудования (котел, расходные материалы), монтажные работы – 65 тыс. руб. Стоимость перевода всех потребителей котельной на индивидуальное отопление составит ориентировочно 1120,0 тыс. руб.

Основным преимуществом индивидуального теплоснабжения потребителей является:

- Потребитель самостоятельно регулирует температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам принимает решение о начале отопительного сезона

- В условиях низкой плотности тепловых нагрузок стоимость индивидуального отопления снижается за счет исключения необходимости транспортировки тепла по тепловым сетям

- Меньшие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла, по сравнению с удельными расходами котельных.

- возможность установки двухконтруных котлов для отопления и нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.

Недостатки индивидуального теплоснабжения

- Необходимость самостоятельного обслуживания котельного оборудования либо привлечения сторонней организации.

- Необходимость оборудования помещений для установки котельного оборудования и хранения топлива.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения – Сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным преимуществом централизованного теплоснабжения является бόльшая надежность системы теплоснабжения (на источниках теплоты предусмотрены резервные источники электропитания и запасы резервного топлива).

Недостатками централизованного теплоснабжения являются:

- Наличие тепловых сетей (дополнительные тепловые потери при передаче). При подземной прокладке, требуют периодических ремонтов/разрытий, что осложняет дорожную обстановку. При надземной прокладке, нарушают благоустройство поселение.

- Строго регламентированное сроки начала и конца отопительного сезона;

- Переходные периоды функционирования систем теплоснабжения (начало и конец отопительного периода), в течение которых могут возникать «перетопы» потребителей.

Б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения;

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Технико-экономическое сравнение предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения» приведено в таблице ниже.

Таблица 72 – Сравнение вариантов развития

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Вариант 1. – Перевод потребителей котельной «Лесхоз» на индивидуальное теплоснабжение |  |
| Капитальные затраты на установку индивидуальных отопительных котлов, тыс. руб. | 1120 |
| Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал | 133,6 |
| КПД котлов, % | 80 |
| Удельный расход топлива индивидуальными котлами, тут/Гкал | 0,1907 |
| Расход условного топлива, тут | 25,982 |
| Расход натурального топлива (угля), тн | 55,636 |
| Стоимость угля, руб./тн | 3 000,0 |
| Затраты на отопление (уголь), тыс. руб. | 166,907 |
| Расход натурального топлива (дров), куб. м | 112,703 |
| Стоимость дров, руб./куб. м | 2000 |
| Затраты на отопление (дрова), тыс. руб. | 225,407 |
| Вариант 2 – Сохранение существующей системы теплоснабжения |  |
| Потребность в тепловой энергии для отопления потребителей зоне действия котельной «Лесхоз», Гкал | 133,6 |
| Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал | 6722,81 |
| Затраты на отопление по Варианту 2, тыс. руб. в год | 898,167 |

Примечания:

1. Средний объем тепловой энергии, необходимый для отопления потребителей, указан в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией.

2. Тариф на тепловую энергию прият равным установленному на 2023 год тарифу.

3. Стоимость твердого топлива (угля и дров) принята по данным о средней стоимости топлива на территории Козульского района.

Таким образом, «стоимость» индивидуального отопления составляет не более 225,407 тыс. руб. в год, в то время как «стоимость» централизованного теплоснабжения составляет 898,167 тыс. руб. в год. Экономическая эффективность индивидуального отопления по сравнению с централизованным теплоснабжением составляет 672,76 тыс. руб. в год. Срок окупаемости капитальных затрат на установку индивидуальных источников тепла составит 1,7 года.

В) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

На основании вышесказанного наиболее приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принято:

- Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальное отопление, проведение работ по модернизации оборудования сохраняемых котельных и реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

## 5.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Положения мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального образования выполнялись с учетом текущих цен на тепловую энергию.

# ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

А) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по данным сведений о балансах тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения. Далее определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Сведения об отпуске теплоносителя на нужды горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения приведено в таблице 53.

В) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

В котельной «МКУ» установлено 2 бака емкостью 40 м3 каждый.

Г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 73 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| №пп | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 | 438,36 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 | 8,767 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,84 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,057 | - | - | - | - | - | - |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 52.

## 6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2023 по 2038 г. (на каждый год). Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

# ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.

А) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

В) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Строительство источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Реконструкция существующих котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на данном этапе не требуется.

Для повышения надежности теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий указанных в таблице 53.

Таблица 74 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | Повышение надежности и качества системы теплоснабжения | 2024 | 4 680 |
| Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | Снижение производственных расходов | 2024-2025 | 1 620 |
| Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | Снижение производственных расходов | 2024 | 1 120 |

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

И) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

К) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Для снижения эксплуатационных издержек и повышения эффективности теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты закрытия котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

М) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения;

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

Н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

О) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок до 2038 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

П) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведеной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 54.

Таблица 75 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | 18,32 | 23,25 | 28,90 | 36,26 | 43,67 | 45,87 | 52,62 | 59,41 | 66,24 | 95,74 | 121,36 | 169,86 | 234,18 | 302,39 | 308,72 | 371,41 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 16,93 | 21,70 | 27,25 | 34,51 | 41,95 | 44,48 | 51,47 | 58,63 | 65,95 | 100,16 | 130,90 | 196,33 | 287,45 | 391,43 | 419,07 | 525,97 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

## 7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

# ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных. Перераспределение тепловой нагрузки котельной планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Новое строительство на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части города, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельной в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. Ж)

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Рекомендации отсутствуют.

ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 55.

После реализации мероприятий по перекладке существующих тепловых сетей, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, будет обеспечен нормативный уровень надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 76 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2023-2038 г. |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

## 8.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

# ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА закрытые системы горячего водоснабжения

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения организованно по открытой схеме. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

б)  обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготовительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закрытую схему ГВС.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.

7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 3 - 5.

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 3 ÷ Рисунок 4).

Рисунок 8 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 9 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Потребители, не имеющие тепловой нагрузки СО и подключенные напрямую к тепловым сетям, предлагается подключить через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.

Потребители многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.

Рисунок 10 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблице 56.

Таблица 77 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения

| Ориентировочная тепловая нагрузка, Гкал/час | Ориентировочная стоимость оборудования, тыс. руб | Ориентировочная стоимость монтажных работ, тыс. руб | Ориентировочная стоимость проектных работ, тыс. руб | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,182 | 800 | 600 | 100 | 1500 |

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

− в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей

отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

− существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

− снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

− снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

− снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

− кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

− снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

− снижение аварийности систем теплоснабжения.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

̶ перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

̶ указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

̶ указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей

энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

е)  расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

## 9.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

# ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения;

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 57.

Таблица 78 - Существующий и перспективный топливные балансы.

| №пп | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная «МКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 8086,7 | 8609,8 | 8577,8 | 8545,9 | 8514,0 | 8482,1 | 8450,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 5429,6 | 5780,8 | 5759,4 | 5738,0 | 5716,5 | 5695,1 | 5673,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 24691,4 | 26288,5 | 26191,0 | 26093,6 | 25996,1 | 25898,6 | 25801,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 740,7 | 788,7 | 785,7 | 782,8 | 779,9 | 777,0 | 774,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 23950,7 | 25499,9 | 25405,3 | 25310,8 | 25216,2 | 25121,6 | 25027,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 6254,6 | 6589,3 | 6494,7 | 6400,2 | 6305,6 | 6211,0 | 6116,5 |
|  |  | % | 26,1 | 25,8 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,7 | 24,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 17696,1 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 | 18910,6 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 4513,5 | 4328,5 | 4309,8 | 4118,2 | 4100,2 | 4082,2 | 4064,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 3030,5 | 2906,3 | 2893,7 | 2765,1 | 2753,0 | 2740,9 | 2728,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10255,4 | 9835,2 | 9792,6 | 9749,9 | 9707,3 | 9664,6 | 9622,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 307,7 | 295,1 | 293,8 | 292,5 | 291,2 | 289,9 | 288,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 9947,7 | 9540,2 | 9498,8 | 9457,4 | 9416,1 | 9374,7 | 9333,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1358,1 | 1266,8 | 1225,4 | 1184,0 | 1142,7 | 1101,3 | 1059,9 |
|  |  | % | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 8589,6 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 | 8273,4 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 295,5 | 295,5 | 295,5 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Котельная «Лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уголь 3БР | т | 209,0 | 209,0 | - | - | - | - | - |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 140,3 | 140,3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 597,5 | 597,5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 511,5 | 511,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 377,9 | 377,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 73,9 | 73,9 | - | - | - | - | - |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 133,6 | 133,6 | - | - | - | - | - |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 234,9 | 234,9 | - | - | - | - | - |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,9 | 60,9 | - | - | - | - | - |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 58).

Таблица 79 – Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены в таблице 59.

Таблица 80 - Нормативные запасы аварийных видов топлив

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2022 |  |  | 2038 |  |  |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Модульная котельная «МКУ» | уголь 3БР | 0,345 | 2,220 | 2,565 | 0,345 | 2,220 | 2,565 |
| Котельная «Школа №2» | уголь 3БР | 0,142 | 0,911 | 1,052 | 0,142 | 0,911 | 1,052 |
| Котельная «Лесхоз» | уголь 3БР | 0,002 | 0,015 | 0,018 | - | - | - |

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь марки 3БР (Большесырский разрез, низшая теплота сгорания 4700 – 5000 ккал/кг).

г) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь марки 3БР.

д) приоритетное направление развития топливного баланса.

На территории поселения действует 3 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие производственные, общественные здания и жилой фонд.  На  всех  котельных  поселка  Козулька  в  качестве  основного,  резервного  и  аварийного вида топлива используется уголь марки 3БР.

## 10.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 81 – Показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная «МКУ» | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,88149; Кг=0,99760 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная «Школа №2» |  | Р=0,90521; Кг=0,99707 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная «Лесхоз» |  | Р=0,99964; Кг=0,99995 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Модульной котельной «МКУ» не соответствует нормативным требованиям. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельной  «Школа №2» и Котельной  «Лесхоз» соответствуют нормативным требованиям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 5 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 11 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям (таблица 46).

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения образования не соответствует нормативным требованиям (таблица 46).

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 61. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 82 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

## 11.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения поселения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 62.

Таблица 83 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 1. | Реконструкция источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | 4 680 |  | 4 680 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | 1 620 |  | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | 1120 |  | 1120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция (ремонт) тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 15300 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2700,0 |
| 3. | Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 1500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

в) расчеты эффективности инвестиций;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

## 12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 63.

Таблица 84 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029-2038 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | кг у.т./Гкал | 196 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 | 219,83 |
| Котельная «Школа №2» | кг у.т./Гкал | 253 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 | 295,34 |
| Котельная «Лесхоз» | кг у.т./Гкал | 229,63 | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | Гкал/м.кв | 1,986 | 1,976 | 1,966 | 1,956 | 1,947 | 1,937 | 1,927 |
| Котельная «Школа №2» | Гкал/м.кв | 0,284 | 0,282 | 0,281 | 0,280 | 0,278 | 0,277 | 0,275 |
| Котельная «Лесхоз» | Гкал/м.кв | 6,033 | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | куб.м/м.кв | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,026 |
| Котельная «Школа №2» | куб.м/м.кв | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 |
| Котельная «Лесхоз» | куб.м/м.кв | 0,475 | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | % | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 |
| Котельная «Школа №2» | % | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 |
| Котельная «Лесхоз» | % | 43,56 | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная «МКУ» | Гкал/час.м.кв | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 | 0,003595 |
| Котельная «Школа №2» | Гкал/час.м.кв | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 | 0,006131 |
| Котельная «Лесхоз» | Гкал/час.м.кв | 0,000607 | - | - | - | - | - | - |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 24,5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

## 13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 85 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,041 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,039 | 1,040 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,041 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,040 | 1,040 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,050 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 65.

Таблица 86 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 35544,30 | 35718,68 | 35697,97 | 35677,37 | 35656,85 | 35636,46 | 35616,15 |
| Собственные нужды | Гкал | 3372,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 | 3286,30 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 9039,00 | 4142,50 | 4121,70 | 4101,10 | 4080,60 | 4060,20 | 4039,90 |
| Полезный отпуск | Гкал | 23133,00 | 28009,8 | 28009,89 | 28009,88 | 28009,86 | 28009,85 | 28009,83 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 108125,76 | 111680,56 | 114563,54 | 119495,59 | 122593,32 | 125631,80 | 134248,45 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 17011,48 | 17249,64 | 17430,22 | 18214,58 | 18943,16 | 19663,00 | 21948,47 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6916,17 | 7192,81 | 7331,56 | 7624,82 | 7815,44 | 8003,01 | 8272,42 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2215,95 | 2304,58 | 2349,04 | 2443,00 | 2523,62 | 2601,85 | 2826,58 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 44978,78 | 46598,01 | 48415,33 | 50497,19 | 51658,63 | 52795,12 | 56026,60 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 15216,14 | 15763,92 | 16052,54 | 16742,80 | 17127,88 | 17504,70 | 18576,12 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 6654,14 | 6893,69 | 7019,91 | 7321,77 | 7490,17 | 7654,95 | 8123,49 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 1442,82 | 1494,76 | 1522,13 | 1587,58 | 1624,10 | 1659,83 | 1761,42 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 13690,29 | 14183,14 | 14442,82 | 15063,86 | 15410,33 | 15749,35 | 16713,34 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 5406,29 | 5584,03 | 5728,18 | 5974,78 | 6129,67 | 6281,59 | 6712,42 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 113532,04 | 117264,59 | 120291,72 | 125470,37 | 128722,98 | 131913,39 | 140960,87 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 6722,81 | 6923,36 | 6973,46 | 7121,23 | 7281,15 | 7413,12 | 9095,59 |
| Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | Руб./Гкал | 6722,81 | 6923,36 | 7075,67 | 7217,19 | 7361,53 | 7508,76 | 9153,14 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей приведены в таблице 67.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Увеличение оценочной стоимости производства тепла к 2038 г. составляет 26,1%.

## 14.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

На территории поселения действуют одна теплоснабжающая организация - АО «КрасЭко».

Теплоснабжение значительной части потребителей поселка, имеющих централизованное теплоснабжение, осуществляется от централизованного источника теплоснабжения – котельной «МКУ», расположенной по ул. Восточная, 21 «б».  Котельная «Школа №2» является источником теплоснабжения объектов: ЦРБ, части жилых и общественных зданий. Котельная «Лесхоз» является источником теплоснабжения нескольких жилых домов.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 68.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

В соответствии с ранее утвержденной схемой теплоснабжения едиными теплоснабжающими организациями на территории поселения является

- АО «КрасЭко».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 66.

Таблица 87 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации и реквизиты документа о присвоении статуса ЕТО | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» | Модульная котельная «МКУ» | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная «Школа №2» | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная «Лесхоз» | Котельная, тепловые сети |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 в [5], заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 в [5]:

Критериями определения ЕТО являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

− заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

− заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

− неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя,  в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

− принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

− принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

− прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

− несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

− подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

− подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

− технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 68.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время АО «КрасЭко» отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

## 15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 67.

Таблица 88  – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 1. | Реконструкция источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | 4 680 |  | 4 680 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | 1 620 |  | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | 1120 |  | 1120 |  |  |  |  |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблицах 68.

Таблица 89 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 2. | Реконструкция (ремонт) тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 15300 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2700,0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблицах 69.

Таблица 90 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2038 |
| 1. | Реконструкция источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: п. Козулька, ул. Восточная, 21б в части внедрения установки по очистке холодной воды | 4 680 |  | 4 680 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной Школа №2 в части модернизации колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5,6 | 1 620 |  | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Закрытие котельной «Лесхоз» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | 1120 |  | 1120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция (ремонт) тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 15300 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2700,0 |
| 3. | Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 1500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |

## 16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2023

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

# ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы тепло-снабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии,

- скорректированы мощности источников тепловой энергии,

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения.

- доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями требованиями Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 10.01.2023 г.) и Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.

# ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

## Обосновывающие материалы

### ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На основании полученных данных были актуализированы сведения текущем состоянии источника теплоснабжения.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития поселения. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

### ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Не актуализировалась.

### ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2023 по 2038 гг. Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2022 г. для актуализации.

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

### ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения

Анализ изменений положений мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального образования выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснабжения мастер-план не разрабатывался.

Глава 5 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

### ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2023 по 2038 г. Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

### ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

### ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Глава разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями.

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

### ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

### ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 10.01.2023 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).